# УТВЕРЖДАЮ

# Главный инженер з-да

# ____________________

# «______»_________________2007г.

# ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации и техническому обслуживанию

газоочистной установки с пылеулавливающим агрегатом типа ПУ

2007г.

Настоящая инструкция распространяется па персонал, занятый эксплуатацией и техническим обслуживанием газоочистной установки  с пылеулавливающим агрегатом типа ПУ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Пылеулавливающий агрегат типа ПУ, входящий в состав газоочистой установки (далее ГОУ), предназначен для очистки сухих воздушных потоков

от различных видов не слипающейся и не волокнистой средне-крупнодисперс-

ной пыли при работе абразивным инструментом на шлифовальных, заточных, обдирочно-шлифовальных станках, а также других видах работ с выделением пыли.

1.2. Пылеулавливающий агрегат типа ПУ (далее ПУ) рассчитан на продолжительную работу в закрытых помещениях при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха - от 10 до 450С;

-  относительная влажность                 - до 80% при 250С;

- окружающая среда и очищаемый воздух не должны быть взрывоопасными

и содержать агрессивные газы.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. ПУ имеет двухступенчатую очистку воздуха:

- 1 ступень - инерционная, в которой за счет расширения сечения при входе в фильтр воздушный поток значительно снижает скорость и направляется перпендикулярно первоначальному направлению, а более инерционные частицы пыли вылетают из потока воздуха и оседают в пыленакопитель;

- 2 ступень – механическая, в которой пыль улавливается механическими рукавными фильтрами.

2.2. Прямолинейно направляющий механизм позволяет стряхивать при выключенном вентиляторе накопившуюся пыль с рукавных фильтров в застойную зону.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пылеулавливающие агрегаты типа ПУ имеют следующие технические характеристики:

| Наименование показателя | Значения для типов |
| --- | --- |
|  | ПУ-800 | ПУ_1500 | ПУ-3000 | ПУ-4000 |
| Максим. расход воздуха, м3/ч Миним. расход воздуха, м3/ч | 800 480 | 1500 900 | 3000 1800 | 4000 2400 |
| Активная фильтрующая поверхность, м2 | 4,2 | 5,0 | 8,2 | 9,8 |
| Габаритные размеры, мм Диаметр (Д) Высота (Н) Высота (h) | 560 1550 460 | 630 1600 520 | 800 2000 460 | 880 2000 560 |
| Максимальная потеря давления, Па | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Диаметр входного патрубка (d), мм | 160 | 160 | 250 | 280 |
| Диаметр выходного патрубка (d1), мм | 160 | 250 | 250 | 250 |
| Масса, кг | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Эффективность очистки от пыли дисперсностью от 5 мкм, % | 92 | 92 | 92 | 92 |

4.  ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. К эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию ГОУ с пылеулавливающим агрегатом типа ПУ допускаются  лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и  проверку знаний по охране труда.

4.2.  При эксплуатации ГОУ назначенными ответственными лицами ведется документация, содержащая основные показатели, характеризующие режим работы установки (отклонения от оптимального режима, обнаруженные неисправности, случаи отклонения в работе отдельных агрегатов или выход из строя всей установки и т.д.), а именно: паспорт ГОУ, журнал эксплуатации и ремонта.

4.3. Газоочистная установка должна быть зарегистрирована в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Регистрационный номер наносится на корпус установки или на табличке.

4.4. ГОУ должна подвергаться осмотру для оценки технического состояния

не реже одного раза в полугодие комиссией, назначенной руководством предприятия.

По результатам осмотра составляется акт и, при необходимости, мероприятия по устранению выявленных недостатков.

4.5. Персонал, эксплуатирующий ПУ, обязан:

- следить за герметичностью пылеуловителя и воздуховодов, не допускать утечек воздуха при работе под давлением и подсосов воздуха при разряжении.

При выявлении дефектов своевременно давать заявку в ремонтную службу;

- своевременно производить регенерацию рукавных фильтров.

4.6. ГОУ с пылеулавливающим агрегатом ПУ относится к неисправной при:

- отсутствии или неисправности одного из элементов оборудования (пылеуловитель, вентилятор или электродвигатель, воздуховоды);

- наличии сквозных отверстий на корпусе пылеуловителя, нарушении герметичности дверок, фланцевых и болтовых соединений, подводящих и отводящих воздуховодов;

- отсутствии фильтрующего материала, его повреждении или потере фильтрующих свойств;

- наполнении пыленакопителя более чем на две трети своего объема.

4.7. Категорически запрещается:

- работа технологического оборудования при неисправной или не включенной

газоочистной установке;

-увеличение производительности технологического оборудования без соответствующего наращивания мощности установки очистки газа.

5. ПОРЯДОК ПУСКА И ОСТАНОВКИ

5.1. Перед пуском  ГОУ в работу необходимо убедиться в следующем:

- оборудование надёжно заземлено;

- корпус пылеуловителя, уплотнения пыленакопителя и боковой крышки

герметичны;

- уровень пыли в пыленакопителе находится в допустимых пределах;

- ремонтные работы закончены, пылеуловитель исправен и готов к эксплуатации.

5.2. До начала работы технологического оборудования, оснащенного ГОУ,

включить вентилятор, установленный на ПУ, или вентилятор вентиляционной системы (при отсутствии блокировки).

5.3. Персонал, эксплуатирующий ПУ, обязан периодически, в зависимости от интенсивности работы, производить регенерацию фильтрующих рукавов.

Для этого необходимо при выключенном вентиляторе несколько раз дернуть на себя ручку механизма встряхивания рукавных фильтров, после чего продолжить работу.

5.4. После окончания работы технологического оборудования выключить вентилятор (при отсутствии блокировки), произвести встряхивание рукавных фильтров.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1. Текущий ремонт и техническое обслуживание ГОУ должны осуществляться с периодичностью, установленной в годовом графике ППР, утвержденным главным инженером.

Чистка ПУ и воздуховодов производится в соответствии с годовым графиком

чисток газоочистных установок, утвержденным главным инженером.

6.2. При проведении технического обслуживания проводится осмотр ГОУ.

При этом проверяется:

- состояние сварных и резьбовых соединений, отсутствие зазоров в  уплотнителях и прокладках, надежность подключения элементов вентиляционной сети;

- состояние рукавных фильтров, в том числе их целостность, надежность крепления, состояние фильтрующей поверхности.

6.3. При обнаружении вмятин, пробоин, протертостей и свищей в корпусе пылеуловителя, воздуховодах, неплотностей примыкания пыленакопителя и боковой крышки к корпусу ПУ, принимаются меры к их устранению.

6.4. При проведении чистки необходимо выдвинуть пыленакопитель, расположенный в нижней части ПУ, удалить накопившуюся пыль и обеспечить её транспортировку в установленные места. При этом не допускается просыпание пыли на пол.

6.5. При невозможности обеспечить минимальную нормируемую производительность ПУ профилактическими мерами производится замена рукавных фильтров.

Для замены рукавных фильтров необходимо:

- снять боковую крышку, отстегнув 8 защелок;

- отвязать рукавные фильтры от верхней подвески;

- снять хомуты крепления рукавов с нижних патрубков;

- заменить рукавные фильтры.

Сборку произвести в обратной последовательности. При необходимости заменить уплотнение на боковой крышке.

7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ
                      ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ГОУ

7.1. ГОУ должна подвергаться проверке инструментальными методами на соответствие фактических параметров работы установок проектным в следующих случаях:

- при вводе в эксплуатацию и наладочных работах вновь сооружаемых или реконструируемых ГОУ;

- после проведения капитального ремонта ГОУ, ремонта, связанного с заменой основных элементов оборудования ГОУ (аппарата, вентилятора, электродвигателя и т.п.);

- при замене сырья, материалов и (или) режима работы технологического оборудования, подключенного к ГОУ.

7.2. Данные работы должны выполняться аккредитованной в системе аккредитации Республики Беларусь лабораторией.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1.Подключение ПУ к вентиляционной сети, техническое обслуживание

производится квалифицированным персоналом.

8.2. Лица, эксплуатирующие ПУ, должны быть обучены и знать его устройство и принцип работы.

8.3. При техническом обслуживании и ремонте ГОУ необходимо выполнять следующие требования:

- отключить электродвигатель вентилятора, вывесить предупредительный плакат: «Не включать, работают люди». .

- следить за надежностью крепления и состоянием ограждений движущихся частей вентоборудования.

8.4. При чистке оборудования от пыли пользоваться соответствующими защитными средствами для глаз и органов дыхания.

8.5. Следить за исправным состоянием заземления электродвигателя.

8.6. Подаваемый в пылеуловитель запыленный газ должен быть не взрывоопасный.

8.7. При обнаружении ударов, шума и вибрации в вентиляторе немедленно выключить электродвигатель, вызвать электромонтера для отключения оборудования. Вывешивается плакат, запрещающий включение, после чего ремонтный персонал приступает к осмотру и ремонту вентилятора.

9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

9.1. Лицо, ответственное за правильную эксплуатацию ГОУ, обязано:

- не допускать работу технологического оборудования при неисправной

или не включенной газоочистной установке;

- следить за герметичностью пылеуловителя и воздуховодов;

- при выявлении дефектов в техническом состоянии газоочистной установки своевременно давать заявку в ремонтную службу с записью в Журнале эксплуатации и ремонта.

9.2. Лицо, ответственное за техническое состояние газоочистной установки, обязано обеспечить:

- своевременное проведение текущих ремонтов и технического обслуживания в соответствии с годовым графиком ППР и по заявкам производственных подразделений.

- своевременную чистку пыленакопителя и воздуховодов от пыли в соответствии с годовым графиком чисток.