ВВЕДЕНИЕ

В информационном справочнике сосредоточены и обобщены данные по природоохранным технологиям и технике, применяемым в различных отраслях промышленности.

Справочник содержит три основных раздела:

 пылегазоочистное оборудование;

 приборы контроля экологического состояния водных объектов;

 программное обеспечение природоохранной деятельности.

В каждом разделе приведены принципиальные схемы установок, конструкции и принцип их работы, технические характеристики, а также указаны их достоинства и основные конструктивные особенности. Справочник содержит данные о степени внедрения  аппаратов в производство.

В описании каждой разработки даны сведения об организациях, которые оказывают необходимую консультативную помощь при выборе соответствующего вида оборудования.

Информационный справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных организаций, санитарно-технических отделов институтов и конструкторских бюро, служб промышленной гигиены и охраны окружающей среды предприятий различных отраслей промышленности. Может быть полезен преподавателям и студентам ВУЗов.

Все вопросы и замечания по справочнику следует направлять по адресу:

220027, г.Минск, пр.Ф.Скорины, 65, корп.18.

Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий НИЛ «ЭКОПРОМ» БГПА.

Учебно-инженерное предприятие «Промышленные экологические системы» Белорусской государственной политехнической академии.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Введение	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2

ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	.	.	.

Кольцевой скруббер	.	.	.	.	.	.	.	.	5

Комбинированный конический циклон	.	.	.	.	.	9

Двухступенчатая система пылеулавливания	.	.	.	.	12

Гидрофильтр Вентури	.	.	.	.	.	.	.	15

Вентиляционное устройство для промышленных ванн	.	.	18

Низконапорная установка очистки	.	.	.	.	.	21

Коагуляционный центробежный сепаратор	.	.	.	.	24

Установка очистки газов для битумоварки	.	.	.	.	27

Абсорбционно-биохимическая установка очистки

вентиляционного воздуха	.	.	.	.	.	.	.	30

Система вакуумной вентиляции	.	.	.	.	.	.	33

Установка непрерывной биохимической нейтрализации органических

веществ в водных растворах	.	.	.	.	.	.	35

Ионообменные фильтры на основе хемосорбционных волокон	.	37

Кольцевой скруббер с комбинированной системой орошения	.	39

Кольцевой скруббер со встроенной трубой Вентури	.	.	.	41

Кольцевой скруббер конденсационного типа	.	.	.	.	43

Система оборотного водоснабжения	.	.	.	.	.	45

Установка термического обезвреживания	.	.	.	.	47

Система дожигания ваграночных газов с использованием жидкого

топлива	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49

Система обезвреживания ваграночных газов	.	.	.	.	51

Система локализации очистки выбросов от электродуговых печей	.	53

Циклон-фильтр для деревообрабатывающей промышленности	.	55

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

###### Портативные приборы для экспресс контроля-экологического

состояния водных объектов	.	.	.	.	.	.	58

Малогабаритный гидрооптический комплекс	.	.	.	.	59

Малогабаритный импульсный флуориметр «МИФ»	.	.	.	60

Портативный прозрачномер «ПИП-1»	.	.	.	.	.	61

Портативный цифровой термооксиметр «LANDOREM-200»	.	62

Портативный эхолот «ЭХО»	.	.	.	.	.	.	63

Погружаемый импульсный флуориметр для морских исследований	64

Портативный измеритель прозрачности морских вод «ПИП-2»	.	65

Автоматическая станция контроля за качеством вод	.	.	.	66

Передвижная мобильная экологическая лаборатория

экспресс-контроля качества водных сред «ПЭЛ-1»	.	.	.	67

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Унифицированный программный комплекс «ЭКОВИТ»	.	.	69

Программа расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от открытых поверхностей испарения очистных сооружений

«ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»	.	.	.	.	.	.	70

Программа расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при изготовлении литейных песчаных стержней в нагреваемой

оснастке «СТЕРЖНИ»	.	.	.	.	.	.	.	71

### КОЛЬЦЕВОЙ СКРУББЕР

1 – корпус; 2 – водоохлаждаемый обтекатель; 3 – кольцевые турбулизаторы; 4 –прерыватель пленки; 5 – механические форсунки; 6 – конфузор; 7 – дымовая труба; 8 – площадки обслуживания; 9 – жалюзийный каплеуловитель

.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кольцевой скруббер (КС) предназначен для охлаждения и мокрой очистки высокотемпературных технологических газов, отходящих от открытых вагранок производительностью 1,5 – 25 т/час. Рекомендуется применять в литейных цехах машиностроительных предприятий и других отраслях промышленности на плавильных агрегатах шахтного типа.

#### КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Кольцевой скруббер включает в себя цилиндрический корпус 1 с наклонным днищем и отводной трубой для шлама, конический конфузор 6, а также выхлопную дымовую трубу 7. Для предотвращения попадания воды в шахту вагранки внутри корпуса установлен водоохлаждаемый обтекатель 2. В месте контакта горячих ваграночных газов с корпусом скруббера предусмотрен сменный пояс из жароупорных пластин. Это устраняет в этой зоне скруббера местный температурный перегрев и исключает деформацию корпуса.

Система орошения включает водяной коллектор, подводящие патрубки и форсунки 5. Использование механических форсунок исключает их забивание при работе на загрязненной оборотной воде. Диспергирование жидкости  осуществляется в узком кольцевом зазоре и разнесено по высоте на два уровня. Применение наружных коллекторов исключает образование наростов пыли внутри корпуса и уменьшает гидравлические потери. Как следствие, это значительно улучшает аэродинамику восходящего потока, значительно облегчает обслуживание скруббера и повышает его надежность.

Конструкция системы подачи орошающей жидкости с помощью гибких шлангов позволяет провести ревизию и замену вышедшей из строя форсунки без остановки работы самого аппарата очистки.

Внутри корпуса соосно обтекателю расположены кольцевые турбулизаторы 3. Высота турбулизаторов соответствует высоте зоны действия факела орошения. Вывод пленки жидкости, стекающей вдоль стенок корпуса и в незначительной степени участвующей в процессе очистки, осуществляет прерыватель 4.

Для технического обслуживания и ремонта кольцевого скруббера предусмотрены специальные площадки.

Кольцевой скруббер снабжен системой КИП и А, обеспечивающей фиксацию и контроль температуры отходящих газов в выхлопной трубе. При перегреве импульс от термопары поступает на самопишущий прибор, который подает звуковой сигнал. При этом оператор имеет возможность определить вышедшую из строя форсунку и, не выключая подачу орошающей жидкости, легко очистить распылитель или, в случае необходимости, заменить его.

Принцип работы КС заключается в следующем.

Пылегазовый поток, образующийся в вагранке, поступает в скруббер. Огибая водоохлаждаемый обтекатель 2 газ равномерно распределяется по сечению корпуса. Изменение направления движения вызывает предварительную сепарацию наиболее крупных частиц пыли. Далее газ движется вверх навстречу потоку капель воды.

Сочетание конструктивных элементов (кольцевых турбулизаторов и прерывателя пленки) скруббера и диспергирующих устройств обеспечивает плотное и равномерное орошение газов. Так как капли многократно дробятся в кольцевом зазоре, здесь возникает зона вторичного дробления, что существенно улучшает промывку газов.

При промывке взвешенные в газе частицы пыли смачиваются жидкостью, коагулируют и выпадают из объема скруббера под действием гравитационных сил.

Параллельно с очисткой газ, проходящий через КС, насыщается,  увлажняется и охлаждается до 80 – 150 С в зависимости от начального температурного потенциала.

Процессу улавливания частиц пыли в кольцевом скруббере способствует конденсация паров жидкости, содержащихся в газе при его охлаждении. В этом случае укрупняются наиболее мелкие фракции пыли, которые становятся центрами конденсации.

Образовавшийся шлам собирается в нижней части корпуса, оттуда по наклонному днищу непрерывно выводится в систему оборотного водоснабжения.

Кроме улавливания пыли, за счет интенсивного тепло- и массообмена в кольцевом скруббере происходит растворение отдельных газовых компонентов , способных образовывать кислоты. Так, в зависимости от условий контакта газа и орошающей жидкости, а также начальной концентрации, достигается эффективность улавливания двуокиси серы (SO2 ) от 35 до 60 %.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные показатели работы кольцевого скруббера приведены в таблице.

| № пп | ## Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем очищаемых газов | Тыс.м3 /час | 3,0 – 75,0 |
| 2. | Температура ваграночных газов | оС |  |
|  | - на входе в скруббер |  | 350 – 650 |
|  | - на выбросе в атмосферу |  | 80 – 120 |
| 3. | Расход орошающей жидкости | л/м3 | 0,6 - 0,8 |
| 4. | Гидравлическое сопротивление | Па | до 100 |
| 5. | Остаточная концентрация пыли на выбросе в атмосферу | г/м3 | 0,3 - 0,6 |

- ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА.

Кольцевые турбулизаторы обеспечивают интенсивную зону орошения и развитую поверхность контакта за счет вторичного дробления жидкости. Форма, сечение и расположение турбулизаторов разработаны с учетом аэродинамики восходящего потока ваграночного газа и обеспечивают максимальный коэффициент использования жидкости.

Прерыватель пленки дополнительно отводит жидкость со стенок в зону активного контакта взаимодействующих фаз. В результате удельный расход жидкости, подаваемой на орошение КС, в 1,5 – 2,0 раза ниже по сравнению с аппаратами аналогичного типа.

Достоинством таких скрубберов является возможность их установки на существующих производственных площадях без дополнительного побудителя энергии. Обладая небольшим гидравлическим сопротивлением данные аппараты работают за счет естественной тяги и монтируются непосредственно на дымовой трубе вагранки.

Простота конструкции кольцевых скрубберов позволяет предприятиям изготавливать такие системы собственными силами без привлечения сторонних организаций.

- ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ.

Кольцевые скрубберы внедрены и находятся в промышленной эксплуатации на Чебоксарском агрегатном заводе.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

# КОМБИНИРОВАННЫЙ КОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН

1 – входной патрубок; 2 – выхлопная труба; 3 – противопылеуносный узел.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комбинированный конический циклон (КЦЭ) относится к устройствам инерционного типа для очистки газов от пыли сухим способом. Может быть использован в различных отраслях промышленности.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

КЦЭ содержит цилиндроконический корпус с удлиненной конической частью, крышку, улиточный вход газа, пылевыпускное отверстие и верхнюю выхлопную трубу. Входной патрубок изменяет свое поперечное сечение по ходу движения газа с квадратного на прямоугольное. Соотношение ширины щели к его высоте при входе в корпус циклона составляет 1:4.

Выхлопной патрубок в нижней части переходит в инерционный отделитель, который выполнен из продольных пластин, образующих жалюзийную решетку. Каждая пластина состоит из двух частей. Первая представлена в виде прямоугольника, а вторая – выпуклых лопастей.

К нижней части корпуса и бункера-пылесборника присоединен противопылеуносный узел, который включает в себя два соосно расположенных конуса.

Комбинированный конический циклон совмещает в себе две ступени очистки. Принцип его работы основан на использовании центробежной и инерционной сил для выделения пыли и заключается в следующем.

Загрязненный воздух вводится тангенциально в верхнюю часть циклона. Сформировавшийся вращающийся поток опускается по кольцевому пространству, образуемому цилиндрической частью корпуса циклона и выхлопной трубой, в коническую часть. Здесь под действием центробежных сил происходит первичная очистка воздуха от пыли. Частицы отбрасываются к стенке корпуса и двигаются по ней вниз к пылевыпускному отверстию.

Встречаясь с противопылеуносным узлом периферийный слой нисходящего пылегазового потока затормаживается. При этом частично ликвидируется проникновение пылевого потока в пылесборник и исключается вторичный вынос оттуда отделившихся частиц. Освободившийся от пыли очищенный газ сосредотачивается в центре корпуса и вращательно-восходящим потоком движется к центральному выхлопному патрубку.

При прохождении через щели между пластинами инерционного отделителя происходит вторичная очистка воздуха. Пыль, содержащаяся в потоке, из-за своей инертности и массы отстает от воздуха, ударяется о часть пластины, отскакивает от нее и в зависимости от размеров попадает в отделенный пылевой поток, движущийся вдоль корпуса, или вновь увлекается воздушным потоком, снова ударяется о следующую пластину и т.д. до тех пор, пока не попадет наконец в пристенный пылевой поток. Очищенный воздух из внутренней полости инерционного отделителя поступает в выходной патрубок и через него выбрасывается в атмосферу.

##### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сравнительные технико-экономические показатели работы циклонов КЦЭ и ЦН-15 приведены в таблице.

Разработан типоразмерный ряд циклонов КЦЭ производительностью 1,5 – 25 тыс. м3/ч.

| № | Наименование показателей | Тип циклона |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п\п |  | ЦН-15 | КЦЭ |
| 1. | Оптимальная скорость газа ( Wопт), м/с | 3,5 | 5,0 |
| 2. | Среднемедианный размер частиц, улавливаемых в циклоне на 50% (D50 ), мкм | 4,5 | 1,9 |
| 3. | Фракционная эффективность очистки от пыли (м=10 мкм, плотность 2,7 г/см3 ), % | 80 | 86 |
| 4. | Общая степень очистки газов, % | 75-80 | 93-96 |
| 5. | Среднеквадратичное отклонение, ц | 0,352 | 0,308 |
| 6. | Коэффициент местного сопротивления | 155 | 102 |

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА.

Комбинированная двухступенчатая система  очистки  КЦЭ  эффективно улавливает высокодисперсные фракции частиц размером менее 10 мкм. Выброс пыли в атмосферу сокращается в 1,2 - 1,5 раза по сравнению с  нормализованными конструкциями ЦН.

Установка противопылеуносного узла, который выполнен в виде конической вставки, затормаживает нисходящий пылегазовый поток, снижая интенсивность внутреннего вихря и ликвидируя радиальные течения пыли в бункере. Это обеспечивает постоянство высокой степени очистки в процессе эксплуатации. Вторичный унос уловленных частиц из бункера уменьшается в 2 – 3 раза, а выброс пыли в атмосферу сокращается в 1,1 – 1,5 раза по сравнению с циклонами типа ЦН.

Конструктивные особенности циклона КЦ позволяют осуществлять процесс очистки с минимальными затратами энергии.

Низкое гидравлическое сопротивление не требует установки в системе вентиляции дефицитных высоконапорных тягодутьевых устройств с большим расходом энергии.

Благодаря высокому значению оптимальной скорости (Wопт=5 м/с) КЦЭ имеет относительно небольшие габаритные размеры и материалоемкость.

КЦЭ всегда используется в одиночном исполнении. Он более технологичен в изготовлении по сравнению с групповой и батарейной компоновкой циклонов ЦН при очистке большого  объема газов.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ.

Комбинированные установки пылеочистки внедрены и находятся в промышленной эксплуатации на ПО "МТЗ",  Слуцком заводе "Эмальпосуда", Чебоксарском агрегатном заводе.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к.509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

1 – инерционный фильтр; 2 – бункер-накопитель; 3 – комбинированный конический циклон.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухступенчатая система пылеулавливания (ДСП) предназначена для очистки вентиляционных выбросов от твердых взвешенных частиц и может быть  использована на предприятиях по хранению и переработке зерна.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ДСП включает две последовательно расположенные установки очистки.

На первой ступени используется инерционный фильтр (ИФ). ИФ состоит из цилиндрического корпуса с размещенным внутри него набором колец, сужающихся по направлению движения газового потока. Внутренняя поверхность колец создает аэродинамический эффект. В результате частицы пыли концентрируются вдоль  оси и выводятся через пылевыпускное отверстие в бункер-накопитель.

В качестве второй ступени используется комбинированный конический циклон (КЦЭ).  КЦЭ включает конический корпус, спирально-плоскую входную улитку и выхлопную трубу. На нижнем срезе выхлопной трубы расположен инерционный сепаратор. Для снижения вторичного уноса в бункере установлена специальная  коническая вставка.  Конструктивные особенности циклона позволяют эффективно улавливать высокодисперсные фракции пыли.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛОНОВ

Сравнительные технико-экономические показатели работы двухступенчатой системы  пылеулавливания (ДСП) и циклонов ЦОЛ и 4БЦШ приведены в таблице.

| № |  | Тип системы пылеулавливания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателей | Циклоны |  |  |
|  |  | ЦОЛ | 4БЦШ | ДСП |
| 1. | Среднемедианный размер частиц, улавливаемых на 50%, D50, мкм | 6,6 | 4,3 | 1,9 |
| 2 | Фракционная эффективность очистки от пыли (м=10 мкм, плотность 2,7 г/см3 ), % | 75 | 80 | 86 |
| 3 | Общая степень очистки газов от зерновой пыли, % | 88,4 | 92,3 | 98,5 |
| 4. | Коэффициент местного сопротивления | 4,0 | 5,0 | - |
| 5. | Гидравлическое сопротивление, Па | 840 | 890 | 1050 |

Разработан типоразмерный ряд  двухступенчатой системы пылеулавливания производительностью 1,5 – 25 тыс. м3/ч.

##### ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Инерционный фильтр обеспечивает очистку газов до 80 – 85 % для частиц размером от 10 до 30 мкм при их начальной концентрации до 8 г/м3. Существенными преимуществами ИФ по сравнению с другими аппаратами предварительной очистки являются малые габариты и материалоемкость, высокая износостойкость и эффективность пылеулавливания в широком диапазоне изменения концентрации и фракционного состава частиц, а также скорости газового потока.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Двухступенчатые системы  пылеулавливания  внедрены  и находятся в промышленной эксплуатации на Хабаровском и Семипалатинском  комбинатах хлебопродуктов.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  «Экопром» БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к.509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ «Экопром», канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

ГИДРОФИЛЬТР ВЕНТУРИ

1-пульверизационная кабина; 2 – труба Вентури; 3 – диффузор с сепаратором.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидрофильтр Вентури предназначен для создания рабочей зоны при нанесении на изделие лакокрасочных покрытий пневматическим методом распыления, а также для удаления из рабочей зоны образующихся вредных веществ и последующей их очистки в трубе Вентури. Может применяться в различных отраслях промышленности при проведении покрасочных работ.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Гидрофильтр Вентури включает в себя  пульверизационную кабину, ванну, трубу Вентури, диффузор и сепаратор.

Каркас пульверизационной кабины сборный, состоит из отдельных щитов сварной конструкции, которые крепятся между собой болтами. Рабочая зона освещается четырьмя светильниками взрывозащитного исполнения типа ВЗГ-200, устанавливаемыми в верхней части.

Ванна сварная. В ней размещена щелевая прямоугольная труба Вентури. Ось аппарата очистки монтируется на боковых стенках ванны. Один конец оси имеет квадрат под ключ и предназначен для регулировки зазора в трубе Вентури, обеспечивающей скорость движения воздуха в горловине 40 - 60 м/с. После регулировки ось трубы Вентури фиксируется в нужном положении клемным зажимом. Для пополнения и подпитки водой предусмотрен бачок, который сообщается с основной полостью ванны. В бачке установлена подвижная гильза регулировки уровня воды.

В нижней части диффузора расположены сепараторы, которые служат для окончательного отделения скоагулированных частиц окрасочного аэрозоля. Сепараторы выполнены секционными, выдвижными и наполнены металлической стружкой. Сверху к диффузору крепится взрывной клапан. Все основные конструктивные элементы гидрофильтра Вентури (пульверизационная камера, ванна и диффузор) крепятся между собой болтами с применением уплотняющих резиновых прокладок.

Принцип работы гидрофильтра Вентури заключается в следующем.

Запыленный воздух из пульверизационной камеры поступает в ванну. Здесь за счет увлекающего и подсасывающего действия струи воздуха вода срывается с поверхности, дробится на капли и образуется интенсивный водяной туман в горловине трубы Вентури. Происходит улавливание окрасочного аэрозоля и поглощение органических веществ. Отделение скоагулированных частиц происходит в сепараторе. Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу, а шлам осаждается на дно ванны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сравнительные технико-экономические  характеристики гидрофильтров каскадного типа (ВЦНИИОТ) и Вентури представлены в таблице.

| № | Наименование показателей | Тип гидрофильтра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | ВЦНИИОТ | Вентури |
| 1. | Удельный расход воды, л/м3 | 2,0-3,0 | 0,3-0,6 |
| 2. | Скорость в канале гидрофильтра, м/с | 5,0-6,5 | 40-60 |
| 3. | Гидравлическое сопротивление, Па | 600-800 | 850-1100 |
| 4. | Эффективность очистки газов, % |  |  |
|  | - от окрасочного аэрозоля | 89-92 | 98-99 |
|  | - от паров растворителя | 36-40 | 68-80 |

Высокая эффективность очистки в гидрофильтре Вентури основана  на интенсивном дроблении газовым потоком, движущимся с большой скоростью (порядка 40 - 60 м/с), орошающей его жидкости. Улавливание вредных выбросов происходит благодаря местному сужению потока газов в трубе Вентури, высокой турбулентности и развитой поверхности контакта взаимодействующих фаз.

Преимуществами ГФВ по сравнению  с  широко  распространенными  на отечественных предприятиях гидрофильтрами каскадного типа являются малые габариты и материалоемкость,  высокая работоспособность в  широком диапазоне изменения объема очищаемого газа, простота и удобство обслуживания при эксплуатации.

ГФВ обеспечивает эффективное улавливание окрасочного аэрозоля при различных способах нанесения лакокрасочных покрытий. При этом концентрация и дисперсный состав частиц не оказывают существенного влияния на степень очистки.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Гидрофильтр Вентури внедрен на машиностроительном заводе (г.Архангельск) на участке покраски механического цеха.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к.509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВАНН

1 – ванна; 2 – приточный канал; 3 – бортовой отсос; 4 – фильтрующий элемент;  5 – заслонка; 6 – свеча.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для локализации, удаления и очистки вредных веществ, выделяемых технологическим оборудованием при химических методах обработки деталей. Рекомендуется использовать для гальванических, травильных и электролизных ванн шириной не более 1,5 м.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Вентиляционное устройство включает в себя два основных конструктивных элемента - воздушно-струйную систему отбора газов и встроенную установку очистки.

Система отбора состоит из приточного канала 2, который снабжен специальной перегородкой для создания равномерного поля скоростей, и бортового отсоса 3. Бортовой отсос выполнен в виде отдельных щелевых приемников. Внутри каждого приемника установлены пластины с отверстиями. Бортовой отсос и приточный канал соосны, используют один общий вентилятор и присоединены соответственно к его входному и выходному патрубкам.

Аппарат очистки 4 устанавливается непосредственно в местный бортовой отсос. В зависимости от состава раствора, механизма образования и вида выделяющихся вредных веществ установка очистки может быть выполнена в виде фильтрующего элемента, жалюзийной решетки или конденсатора. Первые два элемента  применяют при очистке вредных веществ, находящихся во взвешенном состоянии (аэрозоли), третий - при улавливании газообразных составляющих. Фильтрующий элемент устанавливается в бортовой отсос через специальный люк и закрепляется в направляющих.

Вентиляционное устройство работает следующим образом.

Непосредственно над поверхностью рабочего раствора в ванне создают плоский поток приточного воздуха с малой скоростью движения - от 0,5 до 1,5 м/с. Поток является однонаправленным и плоскотурбулентным. В результате воздух из окружающей среды не подмешивается к струе передува, а бортовой отсос удаляет объем воздуха, равный объему притока. Струя работает по принципу воздушного поршня. По мере движения над ванной она концентрирует вредные вещества и в полном объеме направляет их к всасывающей щели. Проходя через приемник бортового отсоса воздух вместе с вредными веществами совершает сложные движения вокруг пластин. В результате капельно-жидкие частицы оседают на пластины и стекают вниз, образуя на своем пути жидкую пленку. Таким образом, раствор вновь возвращается в ванну, а предварительно очищенный воздух поступает на фильтрующий элемент, где происходит окончательная очистка вредных веществ. Уловленные капли раствора стекают в специальную емкость, расположенную в нижней части бортового отсоса, откуда выводятся наружу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальная скорость приточного воздуха | м/с | 0,6 - 1,8 |
| 2. | Объем отбираемого воздуха | м3/ч на 1 м длины ванны | 500 – 1800 |
| 3. | Отношение высоты перетока воздуха к ширине ванны |  | 0,15 - 0,20 |
| 4. | Гидравлическое сопротивление | Па |  |
|  | - фильтрующего материала (войлок) |  | 250 – 380 |
|  | - жалюзийной решетки |  | 80 – 120 |
| 5. | Эффективность | % |  |
|  | - фильтрующего материала (войлок) |  | 98,0 - 99,0 |
|  | - жалюзийной решетки |  | 92 – 93 |

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструктивные особенности системы отбора позволяют эффективно осуществлять отсос газов как с поверхности испаряющейся ванны, так и в момент выгрузки и перегрузки деталей. Благодаря низкой турбулентности потока в ванне не возникают волнообразования, не образуются циркуляционные зоны, наблюдается снижение в 2,0 - 4,5 раза суммарного объема отбираемого воздуха. Устойчивая работа системы отбора способствует значительному уменьшению выбросов вредных веществ в помещение цеха.

Встроенные установки очистки компактны, легко заменяемы и, главное, предохраняют вытяжные газоходы и вентиляторы от коррозии и трудноудаляемых наростов. В результате чего значительно снижаются капитальные и эксплуатационные затраты на обслуживание аспирационных систем.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Вентиляционное устройство для промышленных ванн внедрено на Николаевском электромеханическом заводе на ваннах хромирования.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к.509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

НИЗКОНАПОРНАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ

1 – диспергирующее устройство; 2 – конфузор; 3 – шламосборник;

4 – каплеуловитель; 5 – система трубопроводов.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для мокрой очистки воздуха, удаляемого вытяжными вентиляционными системами от пыли средней и мелкой дисперсности. Может быть использована на предприятиях машиностроения и строительных материалов.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Основными конструктивными элементами системы очистки являются: конфузор, который выполняет две функции: турбулизирует восходящий газовый поток, что повышает эффективность очистки и препятствует попаданию орошающей воды в сушило; диспергирующее устройство (пневматическая или механическая форсунка; коллектор-шламосборник; каплеуловитель жалюзийного типа; система трубопроводов для подачи орошающей жидкости и сжатого воздуха.

Элементы установки очистки монтируются внутри выхлопной трубы.

Принцип работы системы следующий.

Восходящий пылегазовый поток проходит через конфузорную вставку, ускоряется и смешивается с высокодисперсным потоком капель, при этом происходит интенсивный тепло- и массообмен взаимодействующих фаз. Выше конфузора скорость газов падает, капли жидкости и скоагулированные частицы осаждаются на стенках трубы, наружной поверхности конфузора и стекают в шламосборник. Каплеуловитель препятствует выносу капель в атмосферу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные проектные показатели работы системы очистки представлены в таблице.

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем очищаемых газов | тыс.м3/ч | 29,1 - 31,9 |
| 2. | Температура газов: | оС |  |
|  | - начальная |  | 80 – 90 |
|  | - конечная |  | 20 – 25 |
| 3. | Расход жидкости и распылителя: |  |  |
|  | а) при пневмогидравлической системе орошения |  |  |
|  | - орошающей жидкости | м3/час | 3 – 5 |
|  | - сжатого воздуха | кг/кг | 0,1 - 0,2 |
|  | б) при гидравлической схеме дробления |  |  |
|  | - орошающей жидкости | м3/час | 6 – 8 |
| 4. | Скорость газов: | м/с |  |
|  | - в свободном сечении дымовой трубы |  | 2,6 - 2,8 |
|  | - в конфузоре |  | 6,5 - 7,1 |
| 5. | Гидравлическое сопротивление системы очистки | Па | 180 – 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Эффективность очистки от взвешенных частиц | % | 78 – 80 |
| 7. | Основные геометрические размеры | м |  |
|  | - диаметр |  | 2,0 |
|  | - высота |  | 8,3 |
| 8. | Масса системы очистки (без учета дымовой трубы) | кг | 515 |

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Установка обладает рядом существенных преимуществ:

- имеет небольшое гидравлическое сопротивление;

- монтируется непосредственно в существующие газоходы;

- не требует дополнительной мощности;

- не нарушает режим работы технологического оборудования.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Разработана техническая документация и передана ОАО «Минский завод отопительного оборудования» для внедрения при очистке газов от сушил стержней в литейном цехе радиаторов.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к.509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕПАРАТОР

1 – диспергирующее устройство; 2 – коагулятор-конфузор; 3 – центробежный сепаратор.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коагуляционный центробежный сепаратор предназначен для мокрой очистки запыленных технологических потоков, абсорбции газовых примесей, а также охлаждения, увлажнения и осушки. Может применяться в различных отраслях промышленности, в частности, для улавливания из дрожжерастительных аппаратов.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Основными конструктивными элементами системы очистки являются: диспергирующие устройства (механическая или пневматическая форсунка); коагулятор-конфузор, который турбулизирует восходящий газовый поток; цилиндрический центробежный сепаратор прямоточного типа; цилиндрический корпус, который имеет наклонное днище и патрубок для отвода шлама; система трубопроводов для подачи орошающей жидкости и сжатого воздуха.

Система работает следующим образом.

Загрязненный микроорганизмами воздух из дрожжерастительного аппарата за счет избыточного давления поступает во входной патрубок, где промывается орошающей жидкостью. Проходя конфузор-коагулятор газ ускоряется и смешивается с высокодисперсным потоком капель. При этом происходит интенсивный тепло- массообмен взаимодействующих фаз и их коагуляция. В центробежном сепараторе скоагулированные частицы приобретают вращательное движение. Под действием центробежных сил частицы отбрасываются к стенке корпуса и транспортируются вдоль нее в виде пленки. Вода вместе с захваченными микроорганизмами выводится из аппарата через патрубок в дрожжерастительный аппарат. Газовоздушный поток после прохождения сепаратора освобождается от капель и через выхлопную трубу удаляется в атмосферу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные показатели работы системы представлены в таблице.

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход очищаемых газов | тыс.м3/ч | 15,0 - 18,0 |
| 2. | Температура газов: | оС |  |
|  | - на входе в систему |  | 40 – 50 |
|  | - на выходе из системы |  | 20 – 25 |
| 3. | Концентрация микроорганизмов(среднее значение) | кл/м3 |  |
|  | - на входе в систему очистки |  | 0,5 . 106 |
|  | - на выходе из системы очистки |  | 0,04 . 106 |
| 4. | Эффективность очистки | % | 92 – 95 |
| 5. | Гидравлическое сопротивление | Па | не более 1200 |
| 6. | Расход орошающей жидкости | м3/час | 2,5 - 3,0 |
| 7. | Расход сжатого воздуха | м3/час | 60 – 80 |
| 8. | Давление перед форсункой: | МПа |  |
|  | - сжатого воздуха |  | 0,3 - 0,6 |
|  | - орошающей жидкости |  | 0,15 - 0,2 |

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая эффективность улавливания достигается при умеренных уровнях гидравлических сопротивлений (до 1000 – 1500 Па), еще не нарушающих устойчивую работу дрожжерастительных аппаратов и не требующих установки дополнительного вентилятора.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Коагуляционный центробежный сепаратор внедрен на Бобруйском гидролизном заводе на дрожжерастительном аппарате ДРА-600.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к.509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗОВ ДЛЯ БИТУМОВАРКИ

1 – битумоварка; 2 – отбойник; 3 – охладительный бак; 4 – накопительный желоб; 5 – парообразователь; 6 – направляющие

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка очистки газов для битумоварок предназначена для очистки газовых выбросов, образующихся при плавке битума в нестандартных конструкциях, от твердых взвешенных частиц сажи. Рекомендуется использовать специализированным организациям при проведении ремонтно-строительных работ.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Основными конструктивными элементами установки являются: бак-парообразователь, который монтируется непосредственно на корпус битумоварки, конический отбойник, коллектор-шламосборник (желоб) и охладительный бак. Для предотвращения прогара отбойник выполнен водоохлаждаемым. Использование направляющих  позволяет регулировать зазор, изменяя гидравлическое сопротивление и эффективность очистки. Загрузка битума осуществляется через специальную дверку.

Конструкция установки очистки разборная. Перед началом работы на битумоварку устанавливается желоб и водоохлаждаемый обтекатель. В парообразователь и охладительный бак заливается вода.

Принцип работы установки заключается в следующем. Под действием температуры, необходимой для плавления битума, вода в баке нагревается и начинает испаряться. Образующийся пар через специальные отверстия поступает во внутренюю полость битумоварки, где конденсируется на частицах сажи. Отделение скоагулированных фракций происходит на отбойнике при изменении направления движения газового потока.

Шлам скапливается в желобе и частично возвращается для повторного использования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные проектные показатели работы установки очистки представлены в таблице

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем очищаемых газов | тыс.м3/ч | 0,5 - 1,0 |
| 2. | Расход орошающей жидкости | л/ч | 60 – 80 |
| 3. | Гидравлическое сопротивление | Па | 50 – 60 |
| 4. | Эффективность очистки газов от сажи | % | 80 – 85 |
| 5. | Основные геометрические размеры установки очистки: - диаметр | м | 0,7 |
|  | - высота | м | 1,7 |
|  | - масса | кг | 45 |

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА.

Для установки характерны следующие особенности:

- небольшое гидравлическое сопротивление. Движение газов, образующихся при плавлении битума, происходит только за счет естественной тяги без использования дополнительного побудителя;

- устойчивая работа в условиях высокотемпературной агрессивной среды;

- небольшой расход орошающей жидкости. Возможность задействовать систему оборотного водоснабжения или обеспечить постоянную подачу воды отсутствуют;

- конструкция разборная, легко съемная, имеет относительно небольшие габариты и вес;

- не нарушает технологический режим плавления битума.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ.

Установки прошли промышленные испытания при проведении кровельных работ ремонтными службами ПО «МТЗ».

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к.509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

АБСОРБЦИОННО-БИОХИМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА

I - абсорбер (А - распределитель,

Б - смеситель, В - сепаратор);

2 - биохимический аппарат;

3 - вентилятор;

4 - насос;

# НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абсорбционно-биохимическая установка предназначена для мокрой очистки вентиляционного воздуха от вредных органических и неорганических веществ.

Установка применяется  для очистки вентвоздуха  от триэтиламина, изоцианатов, масляного альдегида, фенола, формальдегида, метанола, цианидов, фурилового спирта, фурфурола, ацетона, уайт-спирита, ксилола, толуола, бутилацетата, этилацетата, акролеина, аммиака, смолистых включений и взвешенных веществ.

Установка может быть использована как улавливающий аппарат для утилизации ценных продуктов, выбрасываемых с вентиляционным воздухом.

Установку рекомендуется использовать в литейных, покрасочных, деревообрабатывающих, мебельных, химических и др. производствах.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В состав абсорбционно-биохимической установки входят:

- абсорбер (I) с псевдоожиженной орошаемой шаровой насадкой, который включает в себя распределитель (А), смеситель (Б) и сепаратор (В)

- биохимический аппарат (2) для регенерации абсорбента

- вентилятор (3)

- насос (4)

Принцип работы установки заключается в следующем. Загрязненный вредными веществами воздух с помощью вентилятора (3) подается на очистку в абсорбер (I), где в распределителе (А) с помощью делительных и направляющих устройств равномерно распределяется по сечению абсорбера. В смесителе (Б) имеются массообменные решетки, на которых находится слой шаровой насадки. Насадка непрерывно орошается  абсорбентом с помощью насоса (4). За счет силы восходящего потока вентвоздуха шаровая насадка приводится в псевдоожиженное состояние, что обеспечивает высокую турбулизацию  и интенсивный массобмен между газовой и жидкой фазами. Очищенный воздух поступает в сепаратор, где отделяется от выносимого потоком абсорбента. Загрязненный вредными веществами абсорбент из абсорбера поступает в биохимический аппарат, где с помощью специально селекционированного и адаптированного штамма микроорганизмов происходит окисление вредных  органических веществ до углекислого газа (СО2 ) и воды (Н2О).

Очищенный от органики абсорбент вновь подается на орошение вентвоздуха в абсорбер, таким образом, установка имеет замкнутый технологический цикл.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №п\п | Наименование показателей | Производительность установки по вентвоздуху, тыс. м3 в час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 15 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Абсорбер. Габариты: - высота - диаметр распределителя (А) - диаметр смесителя (Б) | 8 1,1 0,85 | 9,5 1,5 1,2 | 10,5 2,5 2,2 |
|  | Масса, кг | 2500 | 4500 | 7100 |
|  | Гидравлическое сопротивление, Па | 1700-1900 | 1800-2000 | 1900-2200 |
|  | Интенсивность орошения вентвоздуха абсорбентом, м3/ч | 1-3 | 3-5 | 8-12 |
|  | Эффективность очистки вентвоздуха, % | 90-99 | 90-99 | 90-99 |
| 2. | Биохимический аппарат. Габариты, м: | 3,0х1,4х2,5 | 4,0х1,8х3,0 | 4,5х2,0х3,3 |
|  | Масса, кг | 3000 | 4500 | 6000 |
|  | Материал | Ст.3пс | Ст.3пс | Ст.3пс |
|  | Объем абсорбента в аппарате, м3 | 8-12 | 12-18 | 15-25 |
|  | Эффективность очистки абсорбента, % | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
| 3. | Вентилятор (номер) | 8 | 10 | 15 |
|  | Тип | ВВД,ВДН,ДН | ВВД,ВДН,ДН | ВВД,ВДН,ДН |
|  | Производительность, тыс. м3/ч | 7-9 | 12-18 | 25-50 |
|  | Полное давление, Па не менее | 2200 | 2500 | 2900 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 25 | 45 | 75 |
|  | Потребляемая мощность, кВт | 12-15 | 35-40 | 55-60 |

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Абсорбционно-биохимические установки очистки вентиляционного воздуха от органических веществ внедрены и находятся в промышленной эксплуатации на ПО «МТЗ» (производительностью 15 тыс. м3 /ч)  и на ПО «БелавтоМАЗ» (производительностью 40 тыс. м3/ч.)

РАЗРАБОТЧИК: Учебно-инженерное предприятие «Промышленные экологические системы»  (УИП «Промэкс» БГПА).

Обращаться по адресу: 	220027 г. Минск, пр. Скорины 65, БГПА,	уч. корп. 18, а. 509, 510, тел. (017) 2 393 036

Директор УИП «Промэкс» 	ШАПОВАЛОВ Юрий Петрович

СИСТЕМА ВАКУУМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система  вакуумной вентиляции предназначена для локализации и последующего улавливания газовыделений при производстве формовочных изделий, таких как литейные стержни и формы, изделия из пластмасс и различных смол, изделия из резины и каучука, строительных материалов и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТОИНСТВА

	Высокая эффективность локализации газовыделений (до 100%).

	Малый объем удаляемого воздуха, благодаря оригинальному дренажу формы.

	Низкие капитальные и эксплуатационные затраты.

	Простота и надежность в работе и обслуживании.

	Возможность утилизации ценных компонентов отводимых с газовоздушным потоком.

	Компактность, малые габариты.

	Возможность использования как для единичного оборудования, так и группы машин или форм.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы системы основан на применении вакуума для принудительной направленной вентиляции полости формы, в которой формируется изделие. Образующиеся  в форме газовыделения направляются через специальные дренажные каналы в улавливающие аппараты. При этом происходит натекание атмосферного воздуха в полость формы, что и препятствует выходу газов за пределы формы. В качестве  газоочистных аппаратов могут использоваться (в зависимости от технологического процесса формовки) уловители взвешенных и смолистых веществ, конденсационные, абсорбционные, ионообменные, химические и др.аппараты. Уловленные вещества могут повторно использоваться или направляться на утилизацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем удаляемого воздуха от единицы оборудования | м3/с | 10 – 60 |
| 2. | Применяемые побудители тяги: - вакуумные водокольцевые насосы |  | ВВН1 – 1,5 ВВН1 – 3 ВВН1 – 6 |
| 3. | Капитальные затраты на оснащение системы | % от стоимости оборудования | 2 – 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Эксплуатационные затраты на систему вакуумной локализации и биохимической нейтрализации уловленых веществ | тыс.долларов США | 6 – 10 |
| 5. | Занимаемая площадь данной системы | м2 | 30 - 40 |

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Системы внедрены на Чебоксарском агрегатном, Волжском автмобильном, Минском автомобильном заводах.

Применение данной системы наиболее целесообразно для стержневых машин, термопластавтоматов, формовочных машин в строительной индустрии и резинотехнической промышленности.

РАЗРАБОТЧИК: Учебно-инженерное предприятие «Промышленные экологиче-ские системы»  (УИП «Промэкс» БГПА).

Обращаться по адресу: 	220027 г. Минск, пр. Скорины 65, БГПА,	уч. корп. 18, а. 509, 510, тел. (017) 2 393 036

Директор УИП «Промэкс» 	ШАПОВАЛОВ Юрий Петрович

УСТАНОВКА НЕПРЕРЫВНОЙ БИОХИМИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки предназначены для локальной очистки от органических загрязнений сточных вод, образующихся в технологических циклах химических, литейных, лакокрасочных, мебельных и сопутствующих производств.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Очистка сточных вод происходит за счет биохимического окисления продуктов загрязнения до СО2 и Н2О и безвредных минеральных солей с помощью специального селекционированного и адаптированного в аэротенке штамма микроорганизмов в виде активного ила.

Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенк периодически вводится биогенная добавка и подается сжатый воздух, что позволяет насыщать раствор кислородом и поддерживать активный ил во взвешенном состоянии.

Эффективность очистки не ниже 99%.

Капитальные затраты на биохимическую установку (в зависимости от сложности) составляют 10-12 тыс.долларов США.

Эксплуатационные затраты - 2-4 тыс.долларов США в год.

Установки биохимической очистки внедрены в г.Минске на автомобильном и тракторном заводах. Находятся в стадии внедрения на деревообрабатывающих предприятиях АО «Мозырьдрев», АО «Мостодрев».

РАЗРАБОТЧИКИ:

Учебно-инженерное предприятие «Промышленные экологические системы»  (УИП «Промэкс» БГПА). тел. (017) 2 393 036

Директор УИП «Промэкс» 	ШАПОВАЛОВ Юрий Петрович

Институт микробиологии НАН РБ, лаборатория экологии микроорганизмов, тел.(017) 263 58 25

Зав.лабораторией, докт.биол.наук САМСОНОВА Алисса Самуиловна

ПКТБМ ОАО «Минскпроектмебель», отдел комплексного проектирования,

тел.(017) 254 02 43

Заведующий отделом ТРАУЛЬКО Валерий Владимирович

ИОНООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ НА ОСНОВЕ ХЕМОСОРБЦИОННЫХ ВОЛОКОН

Рамные ионообменные фильтры (РИФ) предназначены для очистки газов от токсичных газообразных и аэрозольных примесей (диоксид серы, фтористый водород, хлористый водород, диоксид азота, сероводород, аэрозоли серной, азотной, фосфорной кислот, аммиак, органические кислоты и основания, хромовый ангидрид) в химической, машиностроительной, электронной, металлургической промышленности, а также при производстве строительных материалов и других отраслях.

Благодаря своей универсальности и простоте, фильтры РИФ встраиваются в проточные, вытяжные, вентиляционные и рециркуляционные системы, либо в системы финишной очистки технологических газов.

Преимущества фильтров РИФ:

 высокая эффективность по извлекаемым компонентам;

 простота и компактность;

 минимальный уровень энергозатрат на очистку;

 надежность в эксплуатации, высокая степень ремонтопригодности;

 малочувствительность к концентрационным и скоростным колебаниям.

Очистка воздуха и газов в фильтрах происходит в результате химических реакций между молекулами газов и аэрозолей с функциональными группами волокнистых ионообменных материалов, образующими фильтрующие элементы. Благодаря химическому связыванию токсичной примеси, достигается высокая (90 - 98%) степень очистки.

Очистке подвергаются газы с содержанием токсичной примеси от 0,1 до 500 мг/м3 при температуре от +1 до +40 оС. Содержание водонерастворимой пыли не должно превышать 5 мг/м3.

Фильтр РИФ в одиночном модуле имеет производительность от 500 до 20000 м3/час и представляет собой прямоугольный корпус с фланцами для входа и выхода газового потока. Корпус фильтра выполнен из коррозионно-стойких конструкционных материалов. Внутри корпуса фильтра находятся вертикальные фильтрующие элементы с волокнистым ионообменным материалом, образующие входные и выходные щели для газа. В верхней части фильтра - устройство для распределения регенерирующего раствора, в нижней - коллектор для сбора регенеранта.

Фильтры РИФ являются самостоятельной частью установки, включающей, кроме фильтра, устройство для регенерации. Фильтрующие элементы фильтра регенерируются в периодическом или непрерывном режимах водой или раствором соответствующего реагента. Регенерационные растворы циркулируют в установке до насыщения извлекаемым компонентом, после чего могут возвращаться в производство или направляться на утилизацию.

Срок службы фильтрующих элементов без замены - 3 года при правильной эксплуатации.

При необходимости, габариты, конструкционная привязка и производительность фильтров могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

Установки РИФ комплектуются одним или несколькими фильтрами и устройствами для регенерации, функционирующими последовательно или параллельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ РИФ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МАРКА ФИЛЬТРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РИФ-0,5 | РИФ-5 | РИФ-10 | РИФ-20 |
| Производительность, м3/час | 500 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Масса сорбента, кг | 3 | 35 | 80 | 200 |
| Поверхность фильтрации, м2 | 2,3 | 15 | 30 | 80 |
| Аэродинамическое сопротивление, не более, Па | 500 | 500 | 600 | 800 |
| Расход регенерирующего раствора, м3/час | 0,05 | 0,2 | 0,6 | 1,2 |
| Продолжительность регенерации, час | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габаритные размеры фильтра (без бака), м | 0,5 х 0,7 х 0,6 | 1,3 х 0,9 х 1,7 | 1,6 х 0,9 х 2,3 | 2,2 х 1,7 х 2,0 |
| Масса фильтра, кг | 90 | 418 | 745 | 1206 |
| Линейная скорость фильтрации, м/сек | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |

Наши реквизиты: Республика Беларусь, г.Минск, а/я 47

НПО «ЭКОФИЛ-ДЕКО», тел.:(017) 284-20-57, факс: (017) 235-25-43

Директор НПО «ЭКОФИЛ-ДЕКО», канд. техн. наук ЕЛИНСОН Илья Семенович

Кольцевой скруббер с комбинированной системой орошениЯ

1 – корпус; 2 – водоохлаждаемый зонт; 3 – конфузор; 4 – дымовая труба;

5 – каплеуловитель; 6 – кольцевые турбулизаторы; 7 – прерыватель пленки;

8 – площадки обслуживания; 9 – механические форсунки; 10 – пневматические форсунки

назначение и область применения

Кольцевой скруббер с комбинированной системой орошения (КС КСО) предназначен для очистки ваграночных газов от пыли, оксилов серы и азота. Рекомендуется для внедрения на предприятиях различных отраслей промышленности в чугунолитейных цехах, использующих вагранки открытого типа.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

КС КСО изготавливается из легированной хромоникелевой стали 12 х 18 Н10Т, устанавливается непосредственно на шахту вагранки и работает за счет естественной тяги без дополнительного побудителя. Скруббер состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого концентрично на разных уровнях расположены кольцевые турбулизаторы, конфузора  и дымовой трубы. Для предотвращения выноса капель предусмотрен простой по конструкции жалюзийный каплеуловитель, который одновременно служит дололнительной ступенью очистки. Свободное сечение каплеуловителя рассчитано исходя из оптимальной для этого устройства скорости газов - 3 - 5м/с. Для удобства обслуживания и замены жалюзийная решетка компануется в отдельные секции весом не более 40 кг. Расположение решеток по высоте в двух плоскостях позволяет устойчиво работать скрубберу при возрастании гидравлического сопротивления.

Система орошения состоит из трех ярусов форсунок, расположенных в шахматном порядке. Нижний и средний ярусы оснащены прямоструйными пневматическими форсунками высокого давления с внутренним смещением, а верхний - представлен механическими форсунками. Процесс взаимодействия пылегазового потока и жидкости в КС с комбинированной системой орошения можно условно разделить на две зоны:

- зона действия пневматических форсунок, где происходит улавливание крупных и средних фракций пыли, коагуляция высокодисперсных аэрозолей, а также интенсивное охлаждение и насыщение газового потока парами воды;

- зона действия механических форсунок, где осуществляется доулавливание скоагулированных фракций пыли.

Конструктивные особенности системы орошения обеспечивают плотное и равномерное орошение газов. Большие относительные скорости и развитая поверхность контакта создают благоприятные условия для повышения эффективности очистки.

Остаточное содержание пыли на выходе из КС КСО изменяется от 80 до 150 мг/м3, что позволяет сократить выбросы взвешенных частиц в 3 - 6 раз по сравнению с традиционными конструкциями. Разработаны различные типоразмеры кольцевых скрубберов с комбинированной системой орошения для вагранок производительностью 5 - 20 т/час.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

КОЛЬЦЕВОЙ СКРУББЕР СО ВСТРОЕННОЙ

ТРУБОЙ ВЕНТУРИ

1 – корпус; 2 – водоохлаждаемый обтекатель; 3 – кольцевые турбулизаторы;4 – прерыватель пленки; 5 – механические форсунки; 6 – конфузор; 7 – дымовая труба; 8 – площадки обслуживания; 9 – пневматические форсунки; 10 – бездиффузорная труба Вентури; 11 – центробежный цилиндрический сепаратор; 12 - жалюзийный каплеуловитель.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для снижения пылегазовых выбросов (пыль СО2 и NОх) вагранок большой производительности до уровня предельно допустимых нормативов. Рекомендуется применять в литейных цехах на машиностроительных заводов и минераловатных цехах заводов стройматериалов на вагранках производительностью 15 - 25 т/час.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Кольцевой скруббер со встроенной трубой Вентури (КС ВТВ) изготавливается из жаропрочной нержавеющей стали 12 х 18Н10Т и состоит из цилиндрического корпуса, водоохлаждаемого обтекателя и бездиффузорной трубы Вентури. Для предотвращения образования вихревых зон в нижней части скруббера угол раскрытия обтекателя не превышает 120о.

В верхней части скруббера расположен конфузор и дымовая труба. Определение основной массы капель происходит первоначально в центробежном цилиндрическом сепараторе, а затем в жалюзийном каплеотделителе. Конструкция последнего позволяет увеличить критическую скорость восходящего потока до 5 м/с.

Система орошения состоит из двух типов форсунок. С учетом опыта эксплуатации диспергирующих устройств на промышленных установках в верхнем ярусе расположены винтовые каскадные форсунки, которые отличаются простотой и удобством при монтаже, обеспечивают надежную работу при использовании систем оборотного водоснабжения. В разработанном узле ввода предусмотрена возможность замены и обслуживания форсунок в период работы аппарата очистки.

Конструкция пневматических форсунок предполагает независимое движение взаимодействующих фаз. Подача жидкости осуществляется параллельно направлению движения сжатого воздуха в место наибольшей его скорости. Пневматические форсунки выполняют две основные функции - создают дополнительную тягу для преодоления гидравлического сопротивления центробежного сепаратора и служат для коагуляции высокодисперсных фракций пыли.

Остаточное содержание пыли на выходе из кольцевого скруббера со встроенной трубой Вентури изменяется от 60 до 100 мг/м3, температура газов составляет 45 - 70 оС.

Разработаны различные типоразмеры КС с ВТВ для вагранок производительностью 15 - 25 т/час.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

КОЛЬЦЕВОЙ СКРУББЕР КОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА

1 – корпус; 2 – водоохлаждаемый обтекатель; 3 – кольцевые турбулизаторы; 4 – прерыватель пленки; 5 – механические форсунки; 6 – конфузор; 7 – дымовая труба;

8 – площадки обслуживания; 9 – пневматические форсунки; 10 – зонт;

11 – отбойник.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для снижения выбросов пыли от чугуноплавильных агрегатов шахтного типа (вагранок) производительностью 1,5 - 10 т/час. Рекомендуется для внедрения на предприятиях различных отраслей промышленности, использующих вагранки открытого типа.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Кольцевой скруббер конденсационного типа (КС КТ) устанавливается непосредственно на трубу вагранки. Он состоит из корпуса, обтекателя и турбулизатора, которые устраняют циркуляционные зоны, верхнего конфузора и дымовой трубы.

В кольцевой зазор между корпусом и турбулизатором на двух уровнях вводятся с помощью гибких шлангов винтовые каскадные форсунки. Они обеспечивают высокодисперсный распыл воды при сравнительно невысоком ее избыточном давлении и создают плотный равномерный факел. Применение каскадных винтовых форсунок и турбулизаторов существенно улучшает промывку газов, так как капли воды многократно дробятся в кольцевом зазоре скруббера. Применение наружных коллекторов улучшает аэродинамику скруббера и позволяет обслуживать форсунки в процессе работы вагранок.

Пылегазовый поток поступает в скруббер с высокой степенью насыщения водяными парами. Пневматические форсунки обеспечивают развитую поверхность контакта и охлаждают газы до 80 - 120 оС. Габариты и профиль угла раскрытия факела рассчитаны таким образом, чтобы отсутствовало попадание воды в шахту вагранки.

Наряду с механизмом инерционного осаждения в данной конструкции скруббера интенсивно протекает процесс коагуляции частиц за счет эффекта конденсации.

Внедрение кольцевого скруббера конденсационного типа позволяет сократить удельный расход воды на очистку за счет ликвидации потерь на испарение и эффективной системы, удаления капельной влаги.

Остаточная концентрация пыли на выбросе в атмосферу составляет 100 - 200 мг/м3.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1 – аппарат очистки; 2 – гидроциклон; 3 – бак-отстойник; 4 – насос.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система оборотного водоснабжения предназначена для очистки воды, отходящей от аппаратов мокрой очистки вентвыбросов предприятий и последующей ее подачи на установку.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система состоит из гидроциклона, баков-отстойников, насосной станции, подающих и сливных трубопроводов. Насосная станция комплектуется консольными насосами, запорной и измерительной арматурой.

Исходная вода под действием гидростатического напора через тангенциально расположенный питающий патрубок  поступает в напорную камеру гидроциклона. Под действием центробежных сил крупные части шламовой воды движутся  к стенкам аппарата по спиральной траектории вниз и отводятся через насадку для шлама. Поток осветленной воды попадает в центральную зону аппарата и выводятся из циклона через сливной патрубок.

Для более равномерного распределения очищаемой воды в аппарате и более полного использования его объема применена рассредоточенная подача воды.

Баки-отстойники представляют собой отдельные секции, последовательно соединенные переливными патрубками. По мере накопления шлама наиболее загрязненная секция отключается от системы для удаления шлама.

Применение низконапорного гидроциклона в качестве первой ступени очистки позволяет значительно повысить производительность и эффективность системы, уменьшить затраты на строительство и эксплуатацию.

Блочность данной системы позволяет компоновать оборотное водоснабжение в зависимости от размеров производственных помещений, необходимой степени очистки и потребности в оборотной воде, а также организовывать непрерывную работу системы.

Гидравлическая крупность задерживаемых частиц составляет не менее 6,7 мм/с, эффективность очистки для фракций 1 мкм 93%.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

УСТАНОВКА ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ

1 – вагранка; 2 – пылеуловитель; 3 – пульт управления; 4 – основная горелка; 5 – запальник; 6 – стабилизатор.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка термического обезвреживания предназначена для нейтрализации ваграночных газов от окиси углерода. Рекомендуется использовать в качестве самостоятельного аппарата очистки на вагранках открытого типа в различных отраслях промышленности.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установка термического обезвреживания состоит из инжекционной горелки среднего давления, запальника и системы контроля наличия пламени.

Для размещения камеры смещения горелочного туннеля предусмотрен стальной короб, к фронтальной плите которого монтируется корпус инжекционной горелки. При отсутствии готовых шамотных горелочных туннелей они могут быть выполнены набивными по шаблону. Набивку рекомендуется изготавливать из высокоглиноземного шамота и термостойкого хромомагнезита. Для удобства обслуживания и эксплуатации стальной короб выполнен в виде двух прямоугольных секций.

Отличительной особенностью данной установки является наличие стабилизатора пламени, который представляет собой цилиндрическую трубу из жароупорного материала. Принцип его работы состоит в том, что нагреваясь он наряду с факелом горелки воспламеняет отходящие ваграночные газы и увеличивает продолжительность горения по отношению ко всему периоду плавки. Кроме того, по наружному периметру стабилизатора расположен коллектор для подвода сжатого воздуха. Воздух, расширяясь, создает жесткий факел и препятствует его слизыванию вдоль шахты вагранки.

Высота и уровень расположения по периметру вагранки установки термического обезвреживания определяется индивидуально конкретно, а каждому плавильному агрегату после проведения натурных испытаний.

Зона размещения установки должна удовлетворять двум основным требованиям. Здесь, во-первых, за счет подсоса воздуха через завалочное окно должно быть достаточное количество кислорода, необходимого для протекания реакции горения. Во-вторых, концентрация окиси углерода  и температура колошниковых газов должны обеспечить воспламеняемость и составить соответственно не менее 6% и 320 оС.

Установка термического обезвреживания осуществляет надежное и безопасное дожигание ваграночных газов во все периоды плавки за счет открытого пламени горелок. Высокая турбулентность выходящего факела, обусловленная наличием стабилизатора пламени, создает в местах горения значительный нагрев футеровки вагранки. Эти зоны повышенных температур являются дополнительным концентратором и стабилизатором сгорания ваграночных газов.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

СИСТЕМА ДОЖИГАНИЯ ВАГРАНОЧНЫХ ГАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКОГО ТОПЛИВА

1 – форсунка; 2 – вентиль; 3 – задвижка; 4 – секция; 5 – вагранка.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система дожигания применяется для вагранок  открытого типа производительностью 3 - 25 т/час в качестве самостоятельного аппарата очистки ваграночных газов от оксида углерода.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система состоит из горелочного туннеля, пневматической жидкотопливной форсунки низкого давления, поворотной задвижки для регулирования подачи воздуха.

Горелочный туннель имеет форму расширяющегося диффузора с углом раскрытия 400, длина выбирается таким образом, чтобы факел касался стенок туннеля в самом его конце. Для розжига системы под углом наклона к оси 350 выполняется отверстие для установки запальника.

Пневматическая форсунка низкого давления представляет собой изогнутое под 900 колено воздухопровода, по оси которого подается топливо. Для лучшего смесеобразования воздушный поток разделяется на две части конфузорно-диффузорной вставкой.

Узел дожигания расположен на шахте вагранки на расстоянии 0,25 - 0,45 м от нижнего среза завалочного окна. В этой зоне за счет подсоса воздуха имеется достаточное количество кислорода, необходимого для протекания реакции. Кроме того, концентрация  СО и температура колошниковых газов обеспечивает их воспламеняемость.

Система осуществляет надежное и безопасное дожигание ваграночных газов во все периоды плавки за счет открытого пламени горелки, которое является концентратором и стабилизатором горения оксида углерода в шахте вагранки.

Компактность и автономность системы дожигания позволяет легко вписать ее в действующее производство.

Остаточное содержание оксида углерода в ваграночных газах на выбросе в атмосферу составляет 5,0 - 8,0 г/м3.

Разработаны различные типоразмеры системы дожигания на жидком топливе для вагранок производительностью 3 - 25 т/час.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

СИСТЕМА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВАГРАНОЧНЫХ ГАЗОВ

1 - установка термического дожигания; 2 - стабилизатор процесса самодожигания; 3 - газопроводы; 4 - запорная арматура; 5 - щит управления.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система предназначена для очистки ваграночных газов от окиси углерода. Рекомендуется для внедрения на предприятиях различных отраслей промышленности в чугунолитейных цехах, использующих вагранки открытого типа.

# КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система обезвреживания состоит из установки термического дожигания и стабилизатора процесса самодожигания, запорной арматуры, а также щита управления.

Подача дутья может осуществляться как от основной воздушной коробки вагранки, так и от специально предусмотренного вентилятора среднего давления,

Уровни врезки горелок и воздушных сопел уточняются для каждой вагранки индивидуально после проведения натурных обследований и определения состава и температуры газов, степени их разбавления, а также технологического режима работы плавильного агрегата.

Система обезвреживания окиси углерода предполагает две ступени очистки и работает следующим образом:

На первой ступени осуществляется подача дополнительного дутьевого воздуха в верхнюю часть шахты вагранки, где температура газов равна или близка к температуре самовоспламенения окиси углерода (600 - 7000С). В этой зоне при воздействии с кислородом начинает интенсивно протекать экзотермическая реакция окисления окиси углерода. В результате температура колошниковых газов повышается, газы самовоспламеняются, а концентрация окиси углерода снижается.

Остаток окиси углерода дожигается на второй ступени очистки с помощью горелок, работающих на природном газе и установленных на нижнем срезе завалочного окна. Предотвращению отрыва и сбивания выходящего факела, а также увеличению зоны его действия способствует специальный стабилизатор пламени.

Система обезвреживания обеспечивает остаточное содержание окиси углерода на выбросе в атмосферу до 0,4%.

Установка проста в эксплуатации, имеет достаточно высокую эффективность очистки и не требует для монтажа длительной остановки плавильного агрегата. Система обезвреживания внедрена на вагранках Минского автомобильного, радиаторного и тракторного заводов и Чебоксарского агрегатного завода.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

СИСТЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ ОТ

ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ

1 – электродуговая печь; 2 – комбинированная система отбора газов от межэлектродного пространства и загрузочного окна; 3 – низконапорная труба Вентури; 4 – каплеуловитель; 5 – пневматические форсунки.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система предназначена для отбора и мокрой очистки технологических выбросов от электродуговых печей.

Может быть использована в различных отраслях промышленности, где в качестве плавильных агрегатов применяют электродуговые печи.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Комбинированная система отбора газов от межэлектродного пространства и загрузочного окна обеспечивает эффективную локализацию выбросов в различные  периоды плавки.

Использование пневмогидравлической системы орошения позволяет отказаться от высоконапорных труб Вентури и применять низконапорные конструкции. Высокая степень диспергирования жидкости обеспечивает развитую поверхность контакта и создает благоприятные условия для улавливания мелких фракций пыли. Данная конструкция проста в изготовлении и имеет небольшое гидравлическое сопротивление (не более 1200 Па). Она не требует замены тягодутьевых устройств, вписывается в действующую на заводах технологическую цепочку газоходов. Установка позволяет за короткое время, модернизировать существующие очистные системы при небольших капитальных затратах, сохранив при этом в качестве каплеуловителей применяемые газоочистные устройства. Остаточное содержание пыли в отходящих газах не превышает 60 - 100 мг/м3, а эффективность очистки 95-98%.

Разработаны конструкции систем очистки для различных типоразмеров электродуговых печей.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

ЦИКЛОН-ФИЛЬТР ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1 – конический циклон; 2 – фильтр тонкой очистки; 3 – камера очищенного газа; 4 – узел регенерации; 5 – пылеотводящая труба; 6 – шиберный затвор; 7 – пылесборник.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Циклон-фильтр (ЦФ) относится к сухим инерционным пылеуловителям и может быть использован в различных областях промышленности, в частности, для очистки газа от древесных частиц в деревообработке.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Предлагаемая установка совмещает в одном аппарате очистки циклон и фильтр.

Циклон содержит цилиндроконический корпус, установленный в его верхней части, входной патрубок для подачи запыленного потока, осевую выхлопную трубу, пылесборный бункер-накопитель, расположенное в нижней конической части корпуса пылевыпускное отверстие. Нижний конец выхлопной трубы соединен с инерционным отделителем, а верхний - с цилиндрическим центробежным сепаратором.

На циклоне смонтирована вторая ступень, которая включает в себя цилиндрический корпус, выхлопную трубу с шиберным затвором, рукавный фильтр, пылесборник с наклонным днищем. Труба пылесборника соединена с бункером-накопителем циклона.

Фильтрующий материал  натягивается на металлический пружинный каркас, внутри которого вертикально по окружности установлены восемь стальных стержней. Такая конструкция каркаса создает гофрированную фильтрующую поверхность, увеличивая площадь контакта и снижая аэродинамическое сопротивление.

Циклон-фильтр работает следующим образом.

Запыленный газовый поток вводится в корпус циклона через тангенциальный входной патрубок, представляющий собой закручивающее устройство. Под действием поля центробежных сил, возникающих при вращении основного запыленного потока в полости корпуса циклона, в его верхней части происходит отделение частиц из потока на стенку. Далее твердые частицы в виде винтообразного пылевого шнура транспортируются нисходящими вторичными течениями потока вдоль стенки корпуса в нижнюю его часть.

В результате вращательного движения потока вдоль оси корпуса циклона образуется зона пониженного по сравнению с периферией давления. Под действием указанной разности давлений очищенные слои пристенного газа постепенно разворачиваются к выхлопной трубе. Уменьшенная таким образом часть нисходящих течений с возрастающей по мере продвижения вниз концентрацией пыли устремляется в нижнюю часть корпуса. При достижении определнного значения концентрации пыли, превышающей несущую способность среды, происходит выпадение твердых частиц через пылевыпускное отверстие в бункер. Газовый поток, который проникает в полость бункера, резко теряет там скорость и изменяет свое направление на обратное. В результате этого происходит осаждение частиц пыли и заканчивается, собственно, процесс пылеулавливания в циклоне. Освобожденный от крупных и средних фракций пыли закрученный восходящий воздушный поток попадает в полость корпуса и далее устремляется к выхлопной трубе. Здесь в цилидрическом центробежном сепараторе происходит дополнительная крутка потока. В фильтрующих элементах происходит отделение мелких фракций древесной пыли, которые фильтруются через волокнистый материал за счет перепада давлений и под действием гравитационных сил осыпаются в пылесборник и далее в бункер-накопитель циклона.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Разработана техническая документация и передана ОАО «Минскдрев».

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

НПО «АСКОСА» предлагает современную технологию и комплекс портативной аппаратуры, предназначенный для проведения непосредственно на водных объектах  экспресс - измерений по определению экологического состояния вод с помощью размещаемых в воде зондов, измеряющих основные физико-биолого-химические характеристики воды и определяющие оперативно компоненты, выступающие в виде загрязнителей.

Портативные зонды, основу которых составляют оптические датчики, измеряют следующие характеристики водных сред:

- концентрацию растворенных органических веществ;

- концентрацию нефтепродуктов;

- концентрацию хлорофилла фитопланктона;

- прозрачность;

- температуру;

- рН;

- кислород;

- электропроводность;

- глубину.

Конструктивно аппаратура выполнена в виде погружаемого в воду измерительного зонда и регистрирующего устройства.

Различные модели данной аппаратуры позволяют работать как в пресных водоемах, так и в морских условиях (изучение прибрежных морских районов, вод морей и океанов) до глубин 1000 м, а также для контроля сточных вод.

Достоинства данной аппаратуры:

 Малые габариты и вес.

 Низкое энергопотребление и питание от аккумуляторных источников.

 Высокая информативность полученных результатов.

 Встроенная микропроцессорная система.

 Наличие связи с персональным компьютером.

 Удобство работы с борта плавсредств и вертолета.

Данная аппаратура успешно использовалась в морских условиях при работах на Черном, Каспийском, Средиземном и Баренцевом морях; в Атлантическом и Тихом океанах, а также на внутренних водоемах: на озерах Нарочанских и Браславских групп, Чижовском и Солигорском водохранилищах, на Ладожском, Онежском озерах.

На основе данных датчиков изготавливаются мобильные передвижные экологические лаборатории и автоматические станции контроля качества вод. С помощью данных технических средств информация о параметрах воды в оперативном режиме передается в компьютерный центр для создания баз данных об экологическом состоянии исследуемой водной среды.

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГИДРООПТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Малогабаритный гидрооптический комплекс предназначен для контроля качества природных вод, определения биопродуктивности водоемов и контроля их экологического состояния методом вертикального зондирования водной среды непосредственно на водном объекте.

Состоит из зондирующего модуля, помещаемого непосредственно в водную среду и регистрирующего устройства, соединяемых между собой кабелем.

Позволяет измерять в водной среде вертикальные профили:

 концентрации хлорофилла фитопланктона;

 концентрации растворенного органического вещества, в том числе нефтепродуктов;

 показателя прозрачности водной среды;

 температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль флуориметра: - источник возбуждения люминесценции - лампа импульсная ксеноновая СШ-20; - порог чувствительности по хлорофиллу | мкг/л | 0,1 |
| 2. | Модуль прозрачномера: |  |  |
|  | - длина волны излучения | Нм | 660 |
|  | - измерительная база | М | 0,005 - 0,5 |
|  | - диапазон измерения показателя ослабления | м-1 | 0,2 – 20 |
|  | - диапазон измерения температуры | 0С | 0 – 30 |
|  | - диапазон глубины погружения | М | 0 – 100 |
| 3. | Питание | В | 12 |
| 4. | Энергопотребление | Вт | 12 |
| 5. | Вес зонда | кг | 16 |
| 6. | Вес регистрирующего устройства | кг | 0,4 |

Встроенная микропроцессорная система обеспечивает контроль рабочих параметров прибора, прием и первичную обработку информации, вывод измерительной информации на ЖКИ-индикатор и передачу информации в персональный компьютер.

Малые габариты, вес, энергопотребление позволяют проводить измерения с борта катера, лодки и шлюпки, а также с борта вертолета.

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ФЛУОРИМЕТР «МИФ»

ПРЕДНАЗНАЧЕН для контроля качества природных вод, определения биопродуктивности водоемов и контроля их экологического состояния методом вертикального зондирования водной среды.

СОСТОИТ из зондирующего модуля, размещаемого в водной среде, и регистрирующего устройства, соединяемых между собой кабелем.

Позволяет измерять в водной среде вертикальные профили:

 концентрации хлорофилла фитопланктона;

 концентрации растворенного органического вещества, в том числе нефтепродуктов;

 температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль флуориметра: - источник возбуждения люминесценции - лампа импульсная ксеноновая СШ-20; - порог чувствительности по хлорофиллу | мкг/л | 0,1 |
|  | - диапазон измерения температуры | 0С | 0 - 30 |
|  | - точность измерения температуры | 0С | 0,1 |
|  | - диапазон глубины погружения | м | 0 - 100 |
|  | - точность измерения глубины | м | 0,1 |
| 3. | Питание | В | 12 |
| 4. | Энергопотребление | Вт | 8 |
| 5. | Вес зонда | кг | 14 |
| 6. | Вес регистрирующего устройства | кг | 0,4 |

Встроенная микропроцессорная система обеспечивает контроль рабочих параметров прибора, прием и первичную обработку информации, вывод измерительной информации на ЖКИ-индикатор и передачу информации в персональный компьютер.

Малые габариты, вес, энергопотребление позволяют проводить измерения с борта катера, лодки и шлюпки, а также вертолета.

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОЗРАЧНОМЕР «ПИП-1»

Прозрачномер предназначен для измерения в натурных условиях вертикальных профилей показателя ослабления вод внутренних водоемов и глубины погружения в режиме зондирования водной среды с борта любых плавсредств.

Состоит из погружаемого в воду зонда и регистрирующего устройства, соединяемых между собой кабелем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводный зонд. |  |  |
|  | 1.1. Источник излучения |  | светодиод |
|  | 1.2. Длина волны излучения | нм | 660 |
|  | 1.3. Частота вспышек источника | Гц | 8 |
|  | 1.4. Приемник излучения |  | фотодиод |
|  | 1.5. Диапазон измерения показателя ослабления | м-1 | 0,5 - 20 |
|  | 1.6. Инструментальная погрешность | % | 5 |
|  | 1.7. Измерительная база /переменная/ | м | 0,5 |
|  | 1.8. Диапазон измерения глубины | м | 0 - 100 |
|  | 1.9. Инструментальная погрешность | % | 0,1 |
|  | 1.10. Напряжение питания | В | 12 |
| 2. | Регистрирующее устройство |  |  |
|  | 2.1. Отображение текущей информации - на ЖКИ индикаторах |  |  |
|  | 2.2. Количество индикаторов | шт. | 2 |
|  | 2.3. Выбор отображаемого канала - по заданию оператора |  |  |
|  | 2.4. Наличие последовательного канала связи с персональным компьютером |  |  |
|  | 2.5. Напряжение питания | В | 12 |
|  | 2.6. Общее энергопотребление | Вт | 0,4 |
|  | 2.7. Вес зонда | кг | 10 |
|  | 2.8. Вес регистрирующего устройства | кг | 0,4 |

Малые габариты, энергопотребление позволяют работать с борта  катера, лодки и шлюпки, а также вертолета. Для работы с прибором нет необходимости в наличии лебедки.

Встроенная микропроцессорная система обеспечивает контроль рабочих параметров прибора, прием и первичную обработку информации, вывод информации на ЖКИ-индикатор и передачу данных в персональный компьютер.

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМООКСИМЕТР

«LANDOREM - 200»

Предназначен для определения в водной среде концентрации кислорода и температуры.

Состоит из погружаемого в воду зонда и регистрирующего устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диапазон измерения концентрации кислорода | мг/л | 0 - 20 |
| 2. | Диапазон измерения температуры | 0С | 0 - 35 |
| 3. | Основная погрешность измерения кислорода | мг/л | 0,2 |
| 4. | Основная погрешность измерения температуры | 0С | 0,1 |
| 5. | Автоматическая термокомпенсация |  |  |
| 6. | Автономное питание | В | 9 |
| 7. | Габаритные размеры: |  |  |
|  | - датчика | мм | 22 х 150 |
|  | - регистрирующего устройства | мм | 30 х 84 х 156 |
| 8. | Длина соединительного кабеля датчика | м | до 50 |
| 9. | Масса | кг | 0,4 |

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

ПОРТАТИВНЫЙ ЭХОЛОТ  «ЭХО»

Предназначен для определения глубины водоемов и расстояния до препятствия в воде.

Прост в обращении, имеет цифровую индикацию. Различные модели эхолота позволяют работать как через водную поверхность так и через лед.

С помощью данного прибора можно оперативно:

 определить глубину и профиль дна на озере, реке, водоеме;

 наладить контроль за изменениями во время донных наносов, отложений и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диапазон измеряемых глубин | м | 0,5 - 50 |
| 2. | Пространственное разрешение | м | 0,1 |
| 3. | Напряжение питания | В | 9 |
| 4. | Источник питания |  | АБ 7Д-0,125А или «Крона» |
| 5. | Габариты | мм | 60 х 220 |
| 6. | Масса | кг | 0,5 |

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г. Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

ПОГРУЖАЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ФЛУОРИМЕТР ДЛЯ МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Погружаемый в морскую воду флуориметр модели БФ является незаменимым помощником исследователя при непрерывном контроле экологического состояния вод океанов, морей и прибрежных морских районов.

Позволяет измерять в натурных условиях в любое время суток методом вертикального зондирования с борта судна профили концентраций хлорофилла фитопланктона, растворенного органического вещества, нефтепродуктов синхронно с температурой воды до глубин 700 м.

Конструктивно выполнен в виде погружаемого в водную среду устройства и регистрирующего блока, соединенных одножильным кабель-тросом.

Бортовой блок обеспечивает вывод результатов измерений на цифровую индикацию, графопостроитель и ввод в компьютер IBM РС АТ для последующей обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник возбуждения люминесценции |  | импульсная ксеноновая лампа СШ-20 |
| 2. | Порог чувствительности по хлорофиллу | мкг/л | 0,01 |
| 3. | Относительная точность измерения люминесценции | % | 3 |
| 4. | Диапазон измерения температуры (разрешение) | 0С | 0 - 30 (0,01) |
| 5. | Диапазон измерения глубины (разрешение) | м | 0 - 700 (0,7) |
| 6. | Вес | кг |  |
|  | -погружаемого устройства |  | 35 |
|  | - бортового блока |  | 15 |

Флуориметр прошел всесторонние испытания в Атлантическом и Тихом океанах, Черном, Средиземном и Каспийском морях.

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОЗРАЧНОСТИМОРСКИХ ВОД «ПИП-2»

Прозрачномер предназначен для измерения в натурных условиях вертикальных профилей показателя ослабления света водной среды и глубины погружения в режиме зондирования водной среды.

Состоит из погружаемого в воду зонда и регистрирующего устройства, соединяемых между собой одножильным кабель-тросом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование показателей | Единица измерений | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводный зонд. |  |  |
|  | 1.1. Источник излучения |  | светодиод |
|  | 1.2. Длина волны излучения | нм | 660 |
|  | 1.3. Частота вспышек источника | Гц | 8 |
|  | 1.4. Приемник излучения |  | фотодиод |
|  | 1.5. Диапазон измерения показателя ослабления | м-1 | 0,7 - 1,0 |
|  | 1.6. Инструментальная погрешность | % | 5 |
|  | 1.7. Измерительная база /переменная/ | м | 1 |
|  | 1.8. Диапазон измерения глубины | м | 0 - 100 |
|  | 1.9. Инструментальная погрешность | % | 0,1 |
|  | 1.10. Напряжение питания | В | 12 |
| 2. | Регистрирующее устройство |  |  |
|  | 2.1. Отображение текущей информации - на ЖКИ индикаторах |  |  |
|  | 2.2. Выбор отображаемого канала - по заданию оператора |  |  |
|  | 2.3. Наличие последовательного канала связи с персональным компьютером |  |  |
|  | 2.4. Напряжение питания | В | 12 |
|  | 2.5. Общее энергопотребление | Вт | 4 |
|  | 2.6. Вес зонда | кг | 10 |

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА КАЧЕСТВОМ ВОД

Предназначена для автоматического контроля с помощью погружаемого в водную среду контейнера с зондами основных характеристик вод и непрерывной передачи полученной информации в компьютерный центр для регистрации информации и создания баз данных.

Состоит из автоматических измерительных зондов, находящихся непосредственно в водной среде; системы сбора и передачи данных в персональный компьютер и программного обеспечения для создания базы данных.

Перечень контролируемых параметров воды:

- взвешенные вещества;

- растворенные органические вещества (нефтепродукты);

- кислород;

- рН;

- температура;

- электропроводность.

Данная станция установлена на Минской станции аэрации и автоматически контролирует качество сточных вод, поступающих из разных районов города.

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

ПЕРЕДВИЖНАЯ МОБИЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ СРЕД «ПЭЛ-1»

Передвижная лаборатория «ПЭЛ-1» создана на базе микроавтомобиля и предназначена для доставки на водный объект погружаемых в водную среду зондов и проведения непосредственно на водных объектах объемных измерений с высоким разрешением по всей глубине и территории водного объекта и создания цифровых карт экологического состояния поверхностных, сточных и питьевых вод путем измерения основных физико-химико-биологических параметров и определения компонентов, выступающих в виде загрязнений.

Лаборатория обеспечивает измерение в натурных условиях непосредственно на водных объектах следующих параметров воды:

- растворенный кислород, температура,  электропроводность, рН;

- нитраты, калий, кальций, магний, аммоний, хлориды;

- концентрация взвешенных веществ;

- концентрация растворенных органических веществ РОВ (нефтепродукты);

- концентрация хлорофилла фитопланктона;

- глубина и рельеф дна.

В состав лаборатории входят:

- Погружаемые автоматические зонды, размещаемые непосредственно в водной среде для непрерывного измерения биологического (фитопланктон), химического (РОВ и минеральные вещества) и физического (концентрация взвешенных веществ, температура, растворенный кислород, электропроводность, рН, глубина) состояния водной Среды:

- малогабаритный импульсный флуориметр;

- портативный импульсный прозрачномер;

- портативный эхолот;

- портативный термооксиметр;

- портативный гидрохимический комплекс;

- портативный рН - метр;

- портативный измеритель электропроводности.

Вся аппаратура питается от автономных источников питания 12 В постоянного тока, малопотребляемая, малогабаритная и удобна в обращении.

Перечень контролируемых веществ, а также диапазоны измерений и пределы погрешностей приведены в таблице.

Технические требования, окончательно определяющие перечень контролируемых компонентов, а также основные метрологические характеристики детекторов могут уточняться.

- Средства для калибровки датчиков и проведения измерений:

- химреактивы;

- комплект светофильтров.

- Система управления и обработки информации.

Предназначена для ввода данных непосредственно с измерительных датчиков для последующей обработки, отображения и документирования информации с помощью персонального компьютера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №№ пп | Параметр контроля | Единица измерений | Диапазон измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие показатели: |  |  |  |
|  | - температура | оС | 0 – 40 | 0,1 |
|  | - взвешенные вещества | мг/л | 0,05 – 100 | 3% |
|  | - глубина | М | 0 – 50 | 0,1 |
|  | - рН |  | 0 – 14 | 0,2 |
|  | - электропроводность | МкС/см | 0 – 100 | 3% |
| 2. | Минеральные вещества: |  |  |  |
|  | - азот нитратный NO3 - | мг/л | 25 – 250 | 3% |
|  | - калий К+ |  | 50 – 1000 | 5% |
|  | - кальций Са++ |  | 50 – 1000 | 5% |
|  | - магний Mg++ |  | 50 – 1000 | 5% |
|  | - азот аммонийный NH4+ |  | 0,5 – 50 | 5% |
| 3. | Показатели евтрофикации: |  |  |  |
|  | - хлорофилл | Мкг/л | 0,10 – 100 | 3% |
|  | - растворенный кислород | мг/л | 0 – 50 | 1,0 |
| 4. | Органические вещества: |  |  |  |
|  | - РОВ (нефтепродукты) | Мкг/л | 1 – 1000 | 3% |

Вспомогательные средства:

- плавсредства, позволяющие проводить натурные измерения на открытых водоемах;

- нормативные радиостанции, необходимые для оперативной связи лаборатории с персоналом, дальностью связи до 5 км;

- мобильная радиостанция для оперативной связи лаборатории с центром сбора данных;

- ЗИП, обеспечивающий проведение мелких плановых и ремонтных работ в полевых условиях;

- упаковочные ящики, обеспечивающие сохранность аппаратуры при длительной транспортировке.

Средства коллективного и индивидуального пользования:

- палатка 4-х местная;

- спальник (на каждого члена лаборатории);

- паяльная лампа или бензиновый примус и т.д.

Время развертывания лаборатории не превышает одного часа.

Условия эксплуатации лаборатории 0 - + 35 оС.

РАЗРАБОТЧИК: НПО «АСКОСА», г.Минск, ул.Руссиянова, 46-54,

тел. 284-01-80,

Директор КАЦЕВИЧ Святослав Парфенович

Производственная база располагается по адресу:

220012, г.Минск, ул.Сурганова, 2, к.32.

### Унифицированный программный комплекс "ЭКОВИТ"

Программный комплекс включает систему автоматизированного расчета, в который реализованы основные зависимости и положения "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ из резервуаров" 0212.1-97, утвержденных 3 июня 1997г. Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Программный комплекс  может  быть  использован  при  нормировании действующих источников выброса, а также прогнозировании количества выделяющихся вредных веществ от проектируемого технологического оборудования.

"ЭКОВИТ" позволяет определять выбросы вредных веществ из резервуаров следующих производств:

- перерабатывающих, нефтедобывающих предприятий и магистральных нефтепроводов;

- нефтебаз, ТЭЦ, котельных, ГСМ;

- автозаправочных станций.

Расчет выбросов из резервуаров с товарными бензинами осуществляется с учетом разделения их на углеводороды предельные алифатического ряда С1 - С11 , углеводороды непредельные С2 - С5, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы.

Программный комплекс включает в себя  необходимый для расчетов банк данных физико-химических свойств веществ (плотность, молекулярную и атомную массы, температуру начала кипения жидкости, константы уравнения Антуана, комплексный состав растворителей, лаков, красок, товарных бензинов и т.д.) и основных характеристик резервуаров.

Результатом расчетов являются величины максимальных (г/с) и годовых (т/год)  выбросов выделяющихся вредных веществ, представленные в удобном для пользователя виде.

Программный комплекс "ЭКОВИТ" может быть использован для оказания практической помощи промышленным предприятиям,  а также контролирующим службам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

Программа расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферуот открытых поверхностей испарения очистных сооружений

# «ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»

Программа «Очистные сооружения» предназначена для расчетов максимально-разовых и валовых выбросов вредных веществ от открытых поверхностей испарения очистных сооружений. Программа основана на “Временных методических указаниях по определению выбросов, загрязняющих атмосферу веществ от объектов очистных сооружений” (Минск, 1997), введенной  Приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 326 от  «3» декабря 1997г.

Программа позволяет рассчитывать величины максимально-разовых (г/с) и валовых (г/ч) выбросов загрязняющих веществ, отходящих от поверхностей испарений действующих, проектируемых и реконструируемых объектов очистных сооружений.

Перед расчетом пользователь заносит исходные данные, набор которых различен для разных типов источников. Часть данных заносится из имеющихся в программе справочников.

Программа содержит справочную таблицу по загрязняющим веществам, которая может быть дополнена пользователем.

Результатом работы программы является отчет с величинами максимально-разовых и валовых выбросов вредных веществ. В отчет, помимо исходных данных и результатов расчета, входит подробное описание процедуры расчета с указанием формул и используемых коэффициентов.

Программа предназначена для работы в DOS.

Программу отличает удобный интерфейс, минимальная трудоемкость проведения расчетов, простота в обучении и работе.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.

Программа расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при изготовлении литейных песчаных стержней в нагреваемой оснастке «СТЕРЖНИ»

Программа «Стержни» реализует “Методику определения валовых газовыделений при  изготовлении литейных песчаных стержней в нагреваемой оснастке (Минск, 1997). Методика утверждена и введена в действие Приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды № 326 от 3.12.97г.

Программа предназначена для расчета следующих характеристик выбросов при изготовлении литейных песчаных стержней в нагреваемой оснастке:

- валовые выбросы газовыделений;

- условная токсичность стержневых смесей;

- концентрации вредных веществ в вентиляционном воздухе.

Программа содержит справочную таблицу по связующим материалам и их токсичности.

Результатом работы программы является отчет с величинами валовых выбросов, условной токсичности и концентраций вредных веществ в вентиляционном воздухе. В отчет, помимо исходных данных и результатов расчета, входит подробное описание процедуры расчета с указанием формул и используемых коэффициентов.

Программа проста в работе и освоении.

РАЗРАБОТЧИК: Научно-исследовательская лаборатория очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий (НИЛ  "Экопром" БГПА).

Обращаться по адресу:   220027  г.Минск, пр.Ф.Скорины 65,корп.18                              к. 509, 510.   Тел. 39-30-36, 39-92-65.

Заведующий НИЛ "Экопром", канд.тех.наук   ГЛУХОВСКИЙ Виктор Иванович.