УТВЕРЖДЕНО

Инструкция

по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

газоочистных установок

1. Общие положения.

Настоящая инструкция разработана на основании «Правил эксплуатации газоочистных установок», утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 14.05.2007 № 60.

В настоящей инструкции используются следующие термины, определения и сокращения:

- вентиляционная система – комплекс вентиляционных установок и устройств естественной вентиляции, обслуживающих отдельное помещение или здание в целом;

- вентиляционная установка – совокупность вентиляционных устройств, оборудованных отдельным вентилятором или другим специальным оснащением для перемещения воздуха;

- газоочистная установка (ГОУ) – сооружение или устройство, предназначенные для улавливания, нейтрализации, подавления, обезвреживания (физическими, химическими, биологическими и другими методами) из отходящих газов или вентиляционного воздуха содержащихся в них загрязняющих веществ с целью предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и состоящие из одного или нескольких аппаратов очистки газа, вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- класс опасности химического вещества – классификационная характеристика химического вещества по степени возможного возникновения неблагоприятных эффектов при определенном увеличении его концентрации в атмосферном воздухе;

- контроль технического состояния ГОУ – проверка соответствия состояния ГОУ требованиям технической документации;

- неисправная ГОУ – установка, имеющая повреждения механических, электрических и других узлов или элементов и (или) эксплуатируемая с нарушением Правил эксплуатации ГОУ;

- неэффективная ГОУ – установка, не обеспечивающая в исправном состоянии очистку газа от загрязняющих веществ или их обезвреживание до концентраций, установленных техническими нормативными правовыми актами, проектными решениями, или несоответствующая проектным решениям по объему очищаемого газа;

- неиспользуемая газоочистная установка – установка, неэксплуатируемая при работающем технологическом оборудовании;

- очистка газа – отделение от газа или превращение в безвредное состояние загрязняющих атмосферный воздух веществ;

- пылеуловитель – аппарат для очистки газа от пыли, твердых частиц;

- проектные параметры работы ГОУ – показатели и допустимые их отклонения, установленные в каталогах, паспортах завода – изготовителя ГОУ, определяющие условия эксплуатации ГОУ, конструкцию, технологию улавливания и (или) обезвреживания из отходящих газов содержащихся в них загрязняющих веществ, степень очистки газа, объем очищаемого газа, количество и состав выделяющихся загрязняющих веществ и остаточную концентрацию загрязняющих веществ после очистки, обеспечивающие соблюдение требований к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- ступень очистки газа – завершенный цикл очистки газа по средством одного или группы аппаратов очистки газа одного принципа действия.

2.Общие требования к эксплуатации газоочистных установок

Газоочистные установки должны работать надежно, бесперебойно и с показателями, соответствующими проектным или полученными в результате наладочных работ, и согласованными с организацией – разработчиком проекта.

Газоочистные установки должна быть обеспечена вспомогательными устройствами и инвентарем, согласно паспортных данных.

При эксплуатации газоочистных установок должна вестись документация, содержащая основные показатели, характеризующие режим работы установки (отклонения от оптимального режима, обнаруженные неисправности, случаи отклонения отдельных агрегатов или выход из строя всей установки).

Газоочистные установки должны быть зарегистрированы в территориальных органах Минприроды.

Установки должны подвергаться осмотру для оценки ее технического состояния один раз в год комиссией, назначенной руководством предприятия. По результатам осмотра должен составляется акт (Приложение 1), при необходимости разрабатываться мероприятия по устранению обнаруженных недостатков. Акт должен прилагаться к паспорту установки.

При остановке работы либо консервации газоочистных установок руководителем предприятия должна назначаться комиссия для оценки ее состояния. По результатам осмотра должен составляться акт (Приложение 2).

Запрещается эксплуатация технологического оборудования при отключенных газоочистных установках. При каждом случае отключения газоочистных установок при работающем технологическом оборудовании, руководство предприятия обязано оповещать территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды получить согласованное разрешение на выброс, предоставив техническое решение по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Запрещается увеличение производительности технологических агрегатов без соответствующего наращивания мощности существующих газоочистных установок.

При эксплуатации установок, предназначенных для очистки пыли и газа с высоким содержанием горючих и взрывоопасных веществ, следует особо тщательно обеспечивать поддержание установленных параметров давления и герметичности сооружений, а также правильную продувку коммуникаций и аппаратов во избежание взрыва и пожара. Одновременно необходимо предусматривать ограждение источников открытого огня.

При эксплуатации установок, предназначенных для очистки газа и пыли с высоким содержанием токсичных примесей, следует особо тщательно обеспечивать герметичность сооружения, а также применять в необходимых случаях газозащитные средства.

При эксплуатации установок, предназначенных для очистки газа и пыли от химически агрессивных веществ, необходимо особо тщательно следить за целостностью защитных покрытий и отсутствием разрушений металлоконструкций и оборудования, предупреждая тем самым преждевременный выход из строя газоочистных установок.

- Требования к газоочистной установки с аппаратами фильтрующего типа.

Перед пуском в эксплуатацию газоочистных установок с аппаратами фильтрующего типа работникам, осуществляющим эксплуатацию газоочистной установки, необходимо убедиться в следующем:

- фильтрующие элементы аппаратов надежно уплотнены в местах крепления, не деформированы, не повреждены и отвечают условиям эксплуатации, чистота фильтрующей поверхности этих элементов соответствует требованиям завода – изготовителя газоочистных установок;

- системы регенерации фильтрующих элементов и системы отвода уловленного продукта технически исправны и готовы к работе;

- ремонтные работы закончены, аппарат фильтрующего типа исправен и готов к эксплуатации;

- сжатый воздух, используемый для регенерации фильтровального материала, соответствует требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации газоочистных установок завода-изготовителя;

- приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.

В период эксплуатации газоочистных установок с аппаратами фильтрующего типа работники, осуществляющие эксплуатацию газоочистных установок, должны:

- поддерживать температуру очищаемого газа в пределах, установленных заводом – изготовителем газоочистных установок;

- следить за сохранением герметичности аппаратов, воздуховодов и других узлов газоочистных установок;

- обеспечивать надежную работу систем регенерации фильтрующих поверхностей, систем пылеудаления и транспортирования уловленной пыли, периодичность регенерации, предусмотренную инструкцией по эксплуатации.

Газоочистные установки с аппаратами фильтрующего типа относятся к неисправным при:

- отсутствии или неисправности одного из элементов оборудования (корпус аппарата, вентилятор или электродвигатель, система регенерации, система пылеудаления);

- отсутствии фильтрующего материала, его повреждении или потере фильтрующих свойств;

- наличии сквозных отверстий на корпусе аппарата, нарушении герметичности люков и фланцевых сварных, болтовых соединений, подводящих и отводящих воздуховодов;

- наличии сбоев в работе систем регенерации фильтровального материала, несоответствия параметров их работы требованиям инструкции по эксплуатации.

- Требования к газоочистной установки с аппаратами сухой механической очистки от пыли.

Перед пуском в эксплуатацию газоочистных установок с аппаратами сухой механической очистки от пыли работникам, осуществляющим эксплуатацию, следует убедиться в следующем:

- корпус пылеуловителей, бункеры, люки, фланцевые соединения герметичны;

- уровень уловленной пыли в накопительных бункерах не превышает установленного технической документацией уровня;

- механизмы удаления пыли и средства транспортировки ее исправны и подготовлены к работе;

- ремонтные работы закончены, пылеуловитель исправен и готов к эксплуатации;

- приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.

В период работы газоочистной установки с аппаратами сухой механической очистки от пыли работники, осуществляющие эксплуатацию, должны:

- следить за герметичностью пылеуловителя и коммуникаций, не допускать утечек газа при работе под давлением или подсосов газа при разрежении, не соответствующих нормам, установленным в Инструкции по эксплуатации;

- своевременно удалять из бункеров уловленную пыль и обеспечивать ее транспортировку в установленные места;

- не допускать слеживания и цементации пыли в бункерах, аппаратах, воздуховодах;

- обеспечивать оптимальный режим работы пылеуловителей при наличии регулирующих устройств;

- следить за целостностью теплоизоляции и (или) антикоррозионных покрытий.

Газоочистные установки с аппаратами сухой механической очистки от пыли относятся к неисправным при:

- отсутствии или нахождении в неисправном состоянии одного и более основных элементов;

- наличии деформации, изношенности, сквозных отверстий, вмятин на корпусе аппарата очистки от пыли, бункера, воздуховода, дефектах теплоизоляции или антикоррозионных покрытий, а так же нарушении герметичности во фланцевых и болтовых соединениях;

- наличии отложений пыли в корпусе аппарата очистки от пыли, воздуховодах, блокирующих очистку газа (воздуха) от пыли;

- заполнении бункера уловленной пылью более чем на две трети своего объема или менее чем на 200 мм ниже кромки пыле выпускных отверстий аппаратов очистки от пыли.

- Требования к газоочистной установки с аппаратами мокрой очистки газов.

Перед пуском в эксплуатацию газоочистных установок с аппаратами мокрой очистки газов работникам, осуществляющим эксплуатацию, необходимо убедиться в следующем:

- гидрозатворы исправны;

- уровень орошающего реагента в гидрозатворах аппаратов очистки поддерживается в пределах показателей, установленных в инструкции по эксплуатации;

- системы орошения и шламоудаления исправны и подготовлены к работе;

- орошающий реагент подан;

- ремонтные работы закончены, сооружения, механизмы и аппаратура исправны и готовы к эксплуатации;

- приборы контроля (расходомеры, манометры) и автоматика в наличии и исправны.

В период эксплуатации газоочистных установок с аппаратами мокрой очистки газа работники, осуществляющие эксплуатацию, должны:

- следить за герметичностью оборудования газоочистной установки и коммуникаций, не допуская утечек газа, орошающей жидкости и (или) подсосов воздуха более значений, предусмотренных в инструкции по эксплуатации;

- обеспечивать поддержание оптимального водного режима работы, а так же постоянное удаление из них шламовой пульпы и транспортировку ее в предназначенные места;

- обеспечивать оптимальный газовый режим работы;

- обеспечить оптимальный режим работы имеющегося оборудования по регенерации орошающей жидкости и удалению шлама;

- не допускать скоплений шлама в сооружениях или отложений его в трубопроводах и оборудовании оборотного водоснабжения;

- поддерживать в исправном состоянии каплеуловители, установленные за аппаратами мокрой очистки газа.

Газоочистные установки с аппаратами мокрой очистки газа относятся к неисправным при:

- отсутствии или неисправности одного и более элементов оборудования установки (корпус аппарата мокрой очистки газа, гидрозатвор, вентилятор, насос, электродвигатель, система орошения, система контроля расхода и (или) давления жидкости, система регенерации орошающей жидкости);

- нарушении оптимального газового режима работы аппарата мокрой очистки газа из-за негерметичности или неисправности элементов оборудования газоочистных установок;

- нарушении режима подачи орошающей жидкости и неравномерном распределении ее по сечению аппарата;

- давлении и расходе жидкости в газоочистных установках ниже пределов, определенных в инструкции по эксплуатации;

- наличии деформации, изношенности, сквозных отверстий, вмятин на корпусе аппарата мокрой очистки газа, воздуховода, а также нарушении герметичности во фланцевых и болтовых соединениях;

- нарушении порядка регенерации орошающей жидкости и очистки емкости от шлама и (или) несоответствии качества орошающей жидкости требованиям инструкции по эксплуатации.

- Требования к газоочистной установки с аппаратами электрической очистки газа.

Перед пуском в эксплуатацию газоочистных установок с аппаратами электрической очистки газов работникам, осуществляющим эксплуатацию, необходимо убедиться в следующем:

- осадительные и коронирующие электроды не деформированы, правильно отцентрованы,

- не имеют на поверхности отложений уловленных загрязняющих веществ, межэлектродные расстояния находятся в допустимых пределах, определенных инструкцией по эксплуатации;

- системы орошения мокрых электрофильтров и механизмы встряхивания сухих электрофильтров от регулированы и работают надежно;

- узлы и механизмы электрофильтра смазаны в соответствии с картой смазки;

- опорные и проходные изоляторы не имеют видимых трещин и надежно защищены от воздействия среды;

- корпуса аппаратов, бункера, люки, системы сбора и транспортирования уловленной пыли герметичны;

- предохранительные мембраны и клапаны, в которых очищаются легко воспламеняющиеся или взрывоопасные газы, исправны;

- системы электробезопасности исправны;

- приборы контроля и автоматики в наличии и исправны;

- ремонтные работы закончены, электрофильтры, включая вспомогательные устройства и агрегаты электропитания, исправны и готовы к работе.

В период эксплуатации газоочистных установок с аппаратами электрической очистки газа работники, осуществляющие эксплуатацию, должны:

- следить за поддержанием в оптимальных пределах режима работы установки: величины тока, напряжения, объема газа, температуры очищаемого газа, концентрации пыли на входе в аппарат;

- периодически проводить осмотр наружных узлов электрофильтра и устранять выявленные неисправности;

- осуществлять контроль за работой систем встряхивания и выгрузки пыли, не допускать зависания пыли на электродах для сухих электрофильтров;

- своевременно удалять уловленную пыль (пульпу) и транспортировать ее в установленные места.

Газоочистные установки с аппаратами электрической очистки газа относится к неисправным при:

- отсутствии или неисправности одного и более элементов, входящих в состав оборудования газоочистной установки (аппарат, тягодутьевой агрегат, насос, электродвигатель);

- несоответствии межэлектродного напряжения требованиям инструкции по эксплуатации;

- нарушении герметичности корпуса аппарата и бункера, люков и фланцевых сварных, болтовых соединений, подводящих и отводящих воздуховодов;

- отложении пыли на электродах, в воздуховодах;

- повреждении механизмов встряхивания, изношенности сальниковых уплотнений.

3. Принцип работы газоочистных установок эксплуатируемых на предприятии

- Принцип работы самоочищающихся кассетных фильтров MDB (MDB-В-4, MDB-В-8-V).

Смеха самоочищающегося кассетного фильтра приведена на Рис. 1 Приложение 3.

Принцип действия основан на том, что поступающий поток загрязненного воздуха проходит через входной патрубок (1) со встроенным искрогасителем и равномерно разделяется воздухораспределительным щитком, обеспечивающим наиболее эффективное прохождение воздушного потока, как через один модуль, так и через многомодульную систему.

Далее воздушный поток равномерно проходит сквозь поверхность фильтрующих кассет (2), которые улавливают частицы размером до 0,1 микрона.

В результате очищенный воздух, проходя через выходной патрубок (6), выводится наружу.

Очистка фильтрующей кассеты происходит, путем подачи короткого импульса сжатого воздуха через клапан (3) в её внутреннюю полость, где поток сжатого воздуха равномерно распределяется при помощи стабилизатора. В результате такого импульса происходит встряска фильтрующей кассеты, при которой осевшие на её поверхность частицы падают в накопительный бункер (4) и затем в пылесборник (5). Очистка фильтрующей кассеты может производиться автоматически при работающем или неработающем вентиляторе, а также вручную при выключенном фильтре.

Управление работой фильтра и процессом самоочистки происходит через блок управления, который монтируется на неподвижной конструкции.

- Принцип работы пылеулавливающих многоступенчатых агрегатов ПУМА (ПУМА - 4000)

Принцип работы агрегата основан на использовании - при отделении крупной фракции - центробежных сил, возникающих при вращении воздушнопылевого потока внутри корпуса агрегата, и последующей фильтрации потока в рукавах из фильтровальной ткани. Очищенный воздух выбрасывается обратно в помещение. Конструкция агрегата приведена на рис. 2.

Воздушный поток (Рис. 2. Приложение 3) через входной патрубок 6 поступает в цилиндрический корпус 3. Под действием центробежных сил крупные частицы пыли отбрасываются к стенкам корпуса, теряют скорость и спадают в пылесборник с совком 8. Мелкие частички улавливаются фильтровальными рукавами 5, которые периодически очищаются с помощью встряхивающего механизма 7.

Фильтровальные рукава легкосъемные и крепятся к корпусу фильтра хомутами.

- Принцип работы пылеулавливающего агрегата ПУАД (ПУАД - 4000)

Принцип действия пылеулавливающего агрегата ПУАД основан на прохождении газовоздушной смеси через фильтровальные мешки. Схема пылеулавливающего агрегата приведена на Рис. 3 Приложение 3.

Агрегат ПУАД состоит из воздуховода, соединенного переходом со стационарным вентилятором. К воздуховоду под угол крепятся устройства для сбора деревянных отходов.

Газовоздушная смесь подается по воздуховоду к тканевым фильтрующим мешкам и после очистки возвращается в помещение. Уловленные взвешенные вещества осаждаются в армированные полиэтиленовые мешки.

- Принцип работы пылеулавливающих аппаратов циклонного типа (ЦН – 15, ОЭКДМ - 20)

Пылеотделение в циклоне основано на принципе центробежной сепарации. Воздух попадает в воздуховод, который монтируется по касательной к корпусу циклона. Воздушный поток движется по спирали вниз и, опустившись до дна конической части циклона, поднимается и выбрасывается наружу через выбросную трубу. Движение воздуха вверх также происходит по спирали. Частички пыли под действием центробежных сил прижимаются к внутренней поверхности корпуса циклона и, увлекаемые воздушным потоком, опускаются в коническую часть. Осевшая там пыль удаляется в пылесборник через пылеотводящий патрубок. В нижней части конуса создается разрежение, поэтому соединение патрубка и пылесборника должно быть герметично. С целью устранения обратного выноса пыли вверх с воздушным потоком длина патрубка должна быть не менее десяти его диаметров.

Схема пылеулавливающего аппарата циклонного типа приведена на Рис. 4, Рис. 5 Приложение 3.

- Принцип работы передвижного электростатического фильтра ЕМК - 1600

Принцип действия электростатического фильтра основан на заряде аэрозольных частиц и последующим их осаждением под действием электростатического поля.

Схема передвижного электростатического фильтра ЕМК - 1600 приведена на Рис. 6 Приложение 3.

Воздушно-пылевой поток улавливается и засасывается в фильтр гибким вытяжным устройством, расположенным сверху корпуса электростатического фильтра. Крупные частицы осаждаются на фильтре предварительной очистки (механическим способом). Далее при прохождении ионизационной кассеты частицы будут заряжаться в электростатическом поле коронного разряда проволочных электродов под действием напряжения 12000 В. Затем частицы оседают на электродах осадительной кассеты, выполненных в виде пластин, под воздействием электростатического поля между заземленными электродами (имеющим нулевой потенциал) и электродами, находящимися под потенциалом 6000 В. Возможные остающиеся газы, могут поглощаться фильтром из активированного угля, расположенным за осадительной кассетой, затем чистый свежий воздух подается в помещение.

- Принцип работы всасывающих рукавных фильтров (ФВК – 60, ФВК - 90)

Принцип работы рукавных фильтров состоит в прохождении газовоздушной смеси через фильтровальные элементы (тканевые элементы), где происходит очистка от взвешенных веществ.

Тканевый рукавный фильтр представляет собой металлический шкаф, разделенный на секции металлическими перегородками. В каждой секции укреплено несколько рукавов, каждый из которых натянут на металлический каркас.

В процессе работы тканевого фильтра чистая ткань накапливает на себе пыль и сопротивление проходу воздуха через нее увеличивается. Слой пыли, отложившийся на поверхности ткани, улучшает пылезадержание ткани, однако наступает момент, когда толщина слоя пыли приводит к чрезмерным потерям давления и резкому снижению производительности. Поэтому требуется регулярное регенерирование ткани фильтра путем продувки.

Регенерация рукавов производится каждые 3,5 мин и продолжается 30 с. На время регенерации закрывается клапан выхода газов и открывается патрубок для доступа воздуха их помещения на продувку. Вентилятор, создавая разрежение в бункере, просасывает чистый воздух через рукава в обратном направлении. При этом ткань очищается от пыли. Одновременно производится встряхивание рукава. По окончании работы секция включается в работу и начинается регенерация в следующей секции.

Схема всасывающего рукавного фильтра приведена на Рис. 7 Приложение 3.

- Принцип работы пылеулавливающих аппаратов мокрого типа (Скруббер ЦС-8 ВТИ)

Принцип работы скрубберов сводится к дроблению жидкости в контактном узле запыленным газовым потоком, приводимым в движение вентилятором.

Воздух в скруббер с орошаемой решеткой поступает через патрубок. В скруббере воздух движется по спирали вверх, увлажняясь стекающей по стенке водой, и выходит через улитку. Увлажнение осуществляется форсунками, струя на выходе из них направлена по касательной к внутренней поверхности скруббера, и далее через патрубок в шламоотстойник.

- Принцип работы гидрофильтров.

Гидрофильтр включает в себя пульверизационную кабину, ванну, колону с параллельно расположенными оросительными жалюзи.

Принцип работы гидрофильтра заключается в следующем.

Запыленный воздух из пульверизационной камеры поступает в ванну, где за счет увлекающего и подсасывающего действия струи воздуха вода срывается с поверхности, дробится на капли и образуется водяной туман, происходит частичная очистка запыленного воздуха. Частично очищенный воздух поступает в колону с параллельно расположенными оросительными жалюзи. Вода стекая по жалюзи образует сеть водопадов, утяжеляя частицы взвешенных веществ заставляя их под действием сил тяжести осаждаться. Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу, проходя при этом через систему каплеуловителей, а шлам осаждается на дно ванны.

Схема гидрофильтра приведена на Рис. 8 Приложение 3.

4. Периодичность и способы контроля показателей работы газоочистных установок

Контроль эффективности работы газоочистных установок должны проводится не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:

- после окончания строительных работ при доведении технологического режима работы оборудования до проектного уровня;

- после реконструкции или капитального ремонта технологического оборудования;

- при изменении технологического режима работы оборудования;

- при очевидном снижении эффективности ГОУ.

Контроль эффективности работы газоочистных установок включает измерения следующих параметров:

- объемный расход газовоздушной смеси на входе и выходе из ГОУ;

- содержание загрязняющих веществ на входе и выходе из ГОУ;

- давление (или разрежение) на входе и выходе из ГОУ;

- полное давление развиваемое вентилятором;

- температура газовоздушной смеси на входе и на выходе из ГОУ.

Для осуществление инструментальных замеров измерительное сечение выбирают на прямых участках газохода. Длинна прямого участка газохода перед измерительным сечением должна быть возможно большей, т.е. измерительное сечение необходимо располагать как можно дальше от любых местных сопротивлений, способных вызвать асимметрию, закрученность и повышенную турбулентность потока, но не менее 5-6 диаметров газохода до места измерения и 3-4 диаметров после места измерения.

В прямых газоходах статическое давление можно измерять в одной точке у стенки. Для газоходов диаметром более 500 мм статическое давление необходимо измерять в четырех точках, расположенных на двух взаимно перпендикулярных диаметрах и объединенных для усреднения статического давления кольцевым трубопроводом, присоединенным к измерительному прибору.

При значительном возмущении газового потока, движущегося в газоходе (после задвижек, колец, циклонов и т. д.), поток необходимо выпрямить, установив в газоходе перед измерительным сечением выпрямитель потока, изготавливаемый из тонких радиально расположенных пластин длинной 1,0-1,5 диаметра газохода.

Контроль показателей работы газоочистных установок осуществляется по заявке со стороны руководства цеха, направляемой в отдел охраны окружающей среды, а также в ходе проведения ежегодной инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

5. Порядок проведения и перечень операций технического обслуживания и ремонта

- Техническое обслуживание пылеулавливающих агрегатов ПУАД (ПУАД - 4000)

Проводить наружный осмотр мешков. Нижние мешки освобождать по мере накопления. Верхние мешки периодически простукивать, освобождая ткань мешка от налипшей пыли.

Проверять исправность и надежность крепления вентилятора к подставке, ножек к воздуховоду и устройствам.

- Техническое обслуживание передвижного электростатического фильтра ЕМК - 1600

Электростатический фильтр требует регулярной очистки в зависимости от использования, характера частиц и степени пылеулавливания. При проведении технического обслуживания необходимо отключить подачу электропитания в фильтр.

Перед очисткой необходимо открыть дверь фильтра и удалить осадительную и ионизационную кассеты, а также предварительный фильтр.

Протереть сухой ветошью внутренние поверхности корпуса фильтра и особенно пластин изоляторов с подпружиненными контактами.

При очистке легких загрязнений кассет необходимо продуть их сжатым воздухом или промыть слабой струей воды, стараясь не повредить электроды на кассетах.

При сильных загрязнениях для очистки необходимо использовать моющие средства со значением pH ниже 10. Необходимо опустить электродные кассеты и префильтр в чистую жидкость примерно на 20-30 минут. Это разрыхлит осажденные частицы, которые затем должны быть смыты холодной водой из шланга.

Необходимо проверить надлежащую очистку всех частей, а также расположение коллекторных пластин осадительной кассеты с равномерным интервалом 5 мм.

Перед установкой необходимо полностью высушить кассеты.

При очистки корпуса фильтра для оптимизации функционирования фильтра также необходимо очистить фильтр внутри. Должны быть очищены изоляторы и контакты подвода высокого напряжения к кассетам. После промывки и сушки корпуса необходимо проверить, чтоб в нем не осталось металлических отходов или рыхлого металлического порошка, которые могут вызвать электрическое замыкание.

- Техническое обслуживание пылеулавливающих многоступенчатых агрегатов ПУМА - 4000

Необходимо периодически проверять состояние сварных и резьбовых соединений.

Не реже одного раза в год необходимо производить тщательный осмотр рабочего колеса вентилятора для определения износа колеса, повреждения лопаток и устранения дефектов.

Через каждые шесть месяцев эксплуатации агрегата необходимо производить тщательный визуальный осмотр сетевого кабеля. При обнаружении повреждений, оголений, кабель необходимо заменить, при этом сечение каждой пробоины кабеля должно не менее 0,75 мм2.

Через каждые 6 месяцев эксплуатации необходимо проверить наличие эклектической цепи каждой жилы. Необходимо провести испытание изоляции обмоток электрическую прочно по ГОСТ 11828-86.

- Техническое обслуживание самоочищающихся кассетных фильтров MDB (MDB-В-4,MDB-В-8-V)

Необходимо регулярно проводить очистку пылесборника. Перед выполнением работ необходимо отключить подачу сжатого воздуха и стравить оставшейся сжатый воздух из ресивера каждого модуля, нажимая на дренажные клапан расположенный на тыльной стороне модуля.

При увеличении числа проскока, необходимо произвести замену фильтрующих кассет. Перед выполнением работ необходимо отключить подачу сжатого воздуха и стравить оставшейся сжатый воздух из ресивера каждого модуля, нажимая на дренажные клапан расположенный на тыльной стороне модуля. Необходимо отключить подачу сетевого электропитания от MDB системы и использовать защитные рукавицы и маску.

Необходимо периодически проверять состояние сварных и резьбовых соединений.

- Техническое обслуживание пылеулавливающих аппаратов циклонного типа (ЦН – 15, ОЭКДМ - 20)

В процессе эксплуатации циклонные следует подвергать систематическим осмотрам; наружные осмотры необходимо проводить несколько раз в смену.

Внутренние осмотры пылеулавливающей установки необходимо выполнять во время остановки основного технологического агрегата. Необходимо обращать внимание на степень изношенности элементов, наросты пыли на направляющих лопатках, герметичность затворов и питателей. Не менее двух раз в год, приурочивая к остановке основного технологического агрегата, необходимо детально осматривать аппараты (внутри и снаружи). При необходимости очищать от пыли, заменять изношенные детали или устранять сваркой обнаруженные неплотности.

При осмотрах необходимо проверять: наличие посторонних предметов в коллекторах, циклонах, бункерах (тряпок, кусков теплоизоляции, сварочных электродов и т.д.), которые при обнаружении необходимо удалить; частоту внутренних поверхностей коллекторов и аппаратов, наличие отложений пыли в конусах циклонов, на циклонных элементах и в пылевыводящем отверстии бункера, которые подлежат обязательному устранению; надежность работы пылевого затвора (отсутствие заеданий, плотность прилегания трущихся и соприкасающихся поверхностей и т.п.) и средств для транспортировки пыли; герметичность сварных швов, люков и фланцевых соединений; состояние теплоизоляции.

Весьма важное значение для эффективной работы газоочистных установок данного типа имеет своевременное освобождение их от уловленной пыли. При нерегулярном выпуске пыли происходит переполнение бункера, что недопустимо, так как при этом уменьшается степень очистки в результате выноса уловленной пыли из бункера и возможности забивания циклона пылью. Для циклонов типа ЦН слой пыли в бункере при наибольшем его заполнении должен быть ниже пылевыпускных отверстий циклонов не мене чем на величину двух диаметров этих отверстий.

- Техническое обслуживание пылеулавливающих аппаратов мокрого типа (Скруббер ЦС-8 ВТИ)

При эксплуатации мокрых аппаратов основное внимание следует уделять системе шламоудаления. При оборотном цикле необходимо обеспечивать циклическую подачу дополнительной воды в систему водооборота. Не допускать сброса загрязненной воды в водоемы и водотоки.

В процессе эксплуатации установок мокрой очистки газа необходимо следить за герметичностью аппаратов и коммуникаций, не допускать утечек газа, орошающей жидкости или чрезмерных подсосов воздуха; поддерживать оптимальный водный режим работы аппарата, а также постоянно удалять из них шламовую пульпу и транспортировать её в отведенные места; обеспечивать оптимальный газовый режим работы; обеспечивать оптимальный режим работы сооружений по регенерации орошающей жидкости и утилизации уловленного шлама; не допускать скопление шлама в сооружениях или отложений его в трубопроводах и оборудовании оборотного водоснабжения.

В процессе эксплуатации необходимо вести наблюдения за форсунками и соплами и своевременно их прочищать. Для предупреждения конденсации водяных паров по газовому тракту пылеуловителя необходимо следить за температурой дымовых газов, выходящих из аппарата, которая должна быть выше температуры точки росы на 20-300С. Необходимо также контролировать непрерывность вытекания шлама через гидравлический затвор и состояние внутренней поверхности пылеуловителя.

Не допускается работа аппаратов без орошения, даже кратковременная, или с использованием воды, не очищенной от механических примесей в гидравлических фильтрах. Следует регулярно промывать входные патрубки пылеулавителей от налипающей на стенки пыли.

При увеличении гидравлического сопротивления аппарата необходимо проверить, не зарастают ли пылью горловина и диффузор промывателя.

- Техническое обслуживание всасывающих рукавных фильтров (ФВК – 60, ФВК - 90)

Достижение проектных показателей по эффективности и надежности работы тканевых фильтров возможно при соблюдении проектных параметров пылегазового потока (температуры, влажности, расхода газопылевого потока и др.).

При эксплуатации тканевых фильтров необходимо следить за температурой, влажностью газового потока, при изменении этих параметров необходимо срочно принимать меры по их приведению к проектным показателям.

В период эксплуатации необходимо следить за состоянием рукавов (их целостность, производится ли их встряхивание и с какой периодичностью).

- Техническое обслуживание гидрофильтров

При эксплуатации гидрофильтра необходимо:

- обеспечивать циклическую подачу дополнительной воды в систему водооборота;

- не допускать сброса загрязненной воды в водоемы и водотоки;

- следить за расходом жидкости для орошения;

- своевременно удалять шлам из системы шламоудаления;

- следить за герметичностью аппаратов и коммуникаций, не допускать утечек газа, орошающей жидкости или чрезмерных подсосов воздуха; поддерживать оптимальный водный режим работы аппарата;

- не допускать скопление шлама в сооружениях или отложений его в трубопроводах и оборудовании оборотного водоснабжения;

- вести наблюдения за форсунками и соплами и своевременно их прочищать.

Не допускается работа аппаратов без орошения, даже кратковременная, или с использованием воды, не очищенной от механических примесей.

Перечень быстроизнашивающихся узлов и наиболее часто встречающихся неисправностей с указанием способов их устранения приведен таблицах 1,2,3,4,5,6,7,8 в Приложении 4.

6. Правила и меры безопасности при эксплуатации и ремонте газоочистных установок

- Правила и меры безопасности при эксплуатации и ремонте пылеулавливающих агрегатов ПУМА - 4000

Подключение агрегата к сети, проведение работ по техническому обслуживанию должен осуществлять специалист.

Лица, эксплуатирующие агрегат, должны быть ознакомлены с устройством и принципам работы.

Запрещается включать в сеть агрегат с поврежденной видимой частью электропроводки, отсутствием заземления.

Агрегат должен быть обесточен на время: устранения неисправностей, регенерации или замены фильтров, освобождения емкости накопителя, других операций по обслуживанию агрегата.

При эксплуатации агрегата не допускать работу вентилятора в режимах перегрузки во избежание перегрева и выхода из строя электродвигателя вентилятора.

При снижении производительности агрегата более чем на 40% от номинальной произвести замену фильтровальных рукавов.

Запрещается использовать агрегат при возможности попадания на поверхность фильтрорукавов горящих или тлеющих частиц, на пример, при обработке на заточном станке резины и т. п., т.к. это может привести к воспламенению осадившегося на поверхности фильтровальных рукавов слоя и самих фильтровальных рукавов.

- Правила и меры безопасности при эксплуатации и ремонте передвижных электростатических фильтров ЕМК - 1600

При монтаже и эксплуатации электростатических фильтров должны соблюдаться действующие «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Эксплуатация установок без заземления не допускается.

При проведении любых сервисных работ необходимо отключить подачу сетевого напряжения на пульт управления фильтра.

При удалении фильтрующих кассет и проведении работ по их очистке необходимо использовать защитные очки и перчатки. После очистки необходимо правильно установить кассеты. На лицевой панели ионизационной и осадительной кассет имеется стрелка, указывающая правильное положение.

Открывать пульт управления фильтра разрешается только квалифицированному персоналу. Ключ от управления должен находится на ответственном хранении.

- Правила и меры безопасности при эксплуатации и ремонте самоочищающихся кассетных фильтров MDB (MDB-В-4,MDB-В-8-V)

При замене фильтрующих кассет пульт управления должен быть обесточен.

При очистки пылесборочных бочек пульт управления должен быть обесточен.

При замене фильтрующих кассет и удалении пыли из бочек используйте защитные рукавицы и маски.

Регулировки на пульте управления должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

Ключ от пульта управления должен находиться на ответственном хранении.

Не открывать крышки фильтрующих кассет при работающей системе.

- Правила и меры безопасности при эксплуатации и ремонте аппаратов сухой, мокрой очистки газа, аппаратов фильтрующего типа.

Проведение работ по техническому обслуживанию должен осуществлять специалист.

Лица, эксплуатирующие аппараты, должны быть ознакомлены с устройствами и принципами работы.

Запрещается включать в сеть аппараты с поврежденной видимой частью электропроводки, отсутствием заземления.

Аппараты должны быть обесточены на время: устранения неисправностей, регенерации или замены фильтров, освобождения емкости накопителя, других операций по обслуживанию.

При техническом обслуживании аппаратов необходимо использовать защитные рукавицы и маски.

7.Должностные обязанности работников, осуществляющих контроль,

эксплуатацию и техническое обслуживание газоочистных установок

Лица осуществляющие эксплуатацию и техническое обслуживание газоочистных установок обязаны:

- обеспечивать работоспособность и надлежащее техническое состояние парка энергитического оборудования, сетей, вентиляционных и газоочистных установок;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение ремонтных работ;

- производить все виды ремонтных работ, модернизацию оборудования, изготовление запасных частей;

- оформлять заказы на производство капитального ремонта оборудования;

- участвовать в составлении дефектных ведомостей при подготовке оборудования к капитальному ремонту;

- в случаях аварий или поломок оборудования вызывать представителя энергоцеха и отдела главного механика для совместного расследования и составления акта по установленной форме с указанием причин и виновников, после чего принимаются срочные меры к ликвидации последствий аварий.

- докладывать начальнику цеха обо всех случаях нарушения правил эксплуатации оборудования;

- предоставлять главному энергетику завода заявки на материалы, запчасти, нестандартные изделия, необходимые для ремонта оборудования;

- выполнять графики планово-предупредительных ремонтов;

- вести учет работы газоочистных оборудования и вентиляционных систем;

- вести учет наличия и движения ГОУ, находящегося на балансе цеха;

- подготавливать персонал и проверять знания по правилам эксплуатации газоочистных установок и техники безопасности;

- осуществлять техническую эксплуатацию и ремонто-энергетического, очистного оборудования и обеспечивает его работу с учетом природоохранных требований;

- выполнять нормы и требования природоохранного законодательства, промышленной санитарии, обеспечивать промышленную безопасности в соответствии с системой управления окружающей средой;

- изучать, обобщать, применять передовые технические решения снижающие воздействие на окружающую среду;

- своевременно устранять нарушения выявленные в ходе проверок службой охраны окружающей среды предприятия и органов госнадзора;

- своевременно проводить инструктаж по охране окружающей среды с подчиненным персоналом.

Лица, осуществляющие эксплуатацию и техническое обслуживание газоочистных установок несут ответственность:

- за достоверность оформляемой документации, отчетов о проделанной работе по охране окружающей среды и промышленной санитарии;

- за техническое состояние вентиляционного, очистного оборудования, оборотных систем водоснабжения, согласно правил их эксплуатации;

- за выполнение мероприятий по охране окружающей среды и промышленной санитарии;

- за соблюдение требований по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

8.Сведения о средствах и системах автоматизации работы газоочистных установок и оснащенности приборами контроля, блокировки и сигнализации

Контроль эффективности работы пылеулавливающих аппаратов является обязательным условием для соблюдения технологического регламента промышленной установки.

Для оперативного контроля основных параметров пылеулавливающих установок на различных участках газового тракта и аппаратов установки установлены термометры, манометры, расходомеры и другие приборы постоянного действия. Для получения достоверных результатов приборы устанавливаются на участках, где имеется постоянный газопылевой поток.

Для оперативного контроля работы газоочистных установок установлено специальные устройства для сигнализации:

  - Самоочищающиеся кассетные фильтры MDB (MDB-В-4, MDB-В-8-V)

Кассетные фильтры MDB оборудованы сигнализацией следящей за состоянием фильтрующих кассет. Разность давления между чистой и грязной областью кассет постоянно контролируется и когда падение давления превышает 1500 Па, загорается красный светодиод на пульте управления.

  - Передвижной электростатический фильтр ЕМК - 1600

Устройство сигнализации конструктивно располагается в высоковольтном блоке и предназначено для отключения электростатических фильтров при возникновении аварийных и недопустимых условий работы, влияющих на снижение эффективности очистки, а именно: при недопустимом загрязнении осадительной и ионизационной кассет, при возникновении короткого замыкания высокого напряжения, при повреждении высоковольтных кабелей, наконечников, изоляторов кассет, проходных изоляторов на корпусе фильтра, вызывающих кратковременные пробои по высокому напряжению, при выходе из стоя высоковольтного блока питания.

При нормальной работе фильтра на пульте управления горит зеленая лампа. При загрязнении кассет или возникновении пробоев по высокому напряжению, высоковольтный блок прекращает подачу сигнала на входе платы сигнализации. При этом зеленая лампа на пульте управления гаснет при «глухом» коротком замыкании или мигает при пробоях по высокому напряжению. Если пробои по высокому напряжению носят случайный характер,  например при попадании большого количества пыли из воздуховода при включении фильтра или попадании случайных крупных частиц пыли в осадительную кассету и, если пробои по высокому напряжению прекращаются, фильтр продолжает работать. Если короткие замыкания по высокому напряжению носят стабильный характер, то произойдет отключение фильтра и загорится красная лампа пульта управления. В этом случае необходимо выяснить причину отключения фильтра.

9.Техничексие характеристики газоочистного оборудования

Технические характеристики газоочистного оборудования приведены в Приложении 5.

Приложение 1

Форма акта технического осмотра

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

__________________________

М.П.

«___»______________20____г.

## АКТ

технического осмотра ГОУ

от «__» ________ 200__ г.

Комиссия, назначенная приказом №_______от «_____»_____________20_____г.

__________________________________________________________________________________________________

(наименование владельца ГОУ)

в составе:__________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________________________________

провела осмотр аппаратов очистки газа, вспомогательного оборудования и коммуникаций и проверку технического состояния______________________________________________________________________________

(наименование ГОУ, наименование оборудования, за которым смонтирована ГОУ)

регистрационный номер ГОУ и дата регистрации________________________________________________________

номер источника выброса и аспирационной системы:_____________________________________________________

смонтированного в__________________________________________________________________________________

(название цеха, участка, производства)

по факту___________________________________________________________________________________________

(основание: плановый осмотр, авария, остановка оборудования, нарушение в работе)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Техническое состояние аппаратов очистки газов________________________________________________

(соответствует/не соответствует)

требованиям Правил эксплуатации газоочистных установок

___________________________________________________________________________________________________

(указать полный перечень недостатков)

___________________________________________________________________________________________________

2. Состав и техническое состояние вспомогательного оборудования

___________________________________________________________________________________________________

(указать полный перечень недостатков)

3. Состояние коммуникаций___________________________________________________________________

4. Наличие и состояние контрольно-измерительной аппаратуры_____________________________________

Сведения о ее поверке____________________________________________________________

(дата, номер свидетельства о поверке)

5. Сведения о проведенных за период с даты предыдущего обследования технического состояния ГОУ «____»____________20____г. работах по ремонту, наладке, испытанию ГОУ: _______________________________

6. Дата завершения работ:_______________

7. Имеющиеся недостатки в предъявленном к осмотру оборудовании подлежат устранению в сроки:____________________________________________________________________________

(указать пункт акта, в котором указаны недостатки, сроки устранения, ответственных исполнителей)

Заключение: предъявленное к техническому осмотру оборудование является технически _____________________и может быть допущено к эксплуатации__________________________________________________________________

(дата, срок или условия допуска к эксплуатации)

Комиссия:

| ______________________________ (должность) | _________________ (подпись) | ______________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ (должность) | _________________ (подпись) | ______________________ (Ф.И.О.) |
| ______________________________ (должность) | _________________ (подпись) | ______________________ (Ф.И.О.) |
| ______________________________ (должность) | _________________ (подпись) | ______________________ (Ф.И.О.) |

Приложение 2

Форма акта об остановке работы и консервации ГОУ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_________________________

М.П.

«___»______________20____г.

### АКТ

об остановке работы и консервации ГОУ

от «____»_____________20____г.

Комиссия, назначенная приказом №_______от «_____»_____________20_____г.

_________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

в составе:_________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о нижеследующем:

работа ГОУ*______________________________________________________________________________________

(наименование ГОУ, наименование оборудования, за которым смонтирована ГОУ)

__________________________________________________________________________________________________

регистрационный номер ГОУ и дата регистрации*_______________________________________________________

номер источника выброса и аспирационной системы*____________________________________________________

смонтированного в*________________________________________________________________________________

(название цеха, участка, производства)

подлежит остановке с «____»______________20_____г.,

ГОУ подлежит консервации с «____»_______________200_____г. в связи с _________________________________

(указать причину

_________________________________________________________________________________________________

приостановки работы ГОУ, номер, дату документа о приостановке работы оборудования)

Техническое состояние аппаратов очистки газа, вспомогательного оборудования и коммуникаций_________________________________________требованиям_________________________________

(соответствует/не соответствует)

Правил эксплуатации газоочистных установок__________________________________________________________

(указать полный перечень недостатков)

Заключение: ГОУ, указанная в настоящем акте, является технически исправной/неисправной

(ненужное зачеркнуть)

В период приостановки работы и консервации___________________________________________________________

(требования по техническому обслуживанию и проверке)

может быть введено в эксплуатацию при условии____________________________________________________________________________________________

Комиссия:

| ______________________________ (должность) | _________________ (подпись) | ______________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ (должность) | _________________ (подпись) | ______________________ (Ф.И.О.) |
| ______________________________ (должность) | _________________ (подпись) | ______________________ (Ф.И.О.) |
| ______________________________ (должность) | _________________ (подпись) | ______________________ (Ф.И.О.) |

_________________

*Указывается для каждой ГОУ.

Приложение 3

Схемы газоочистных установок эксплуатируемых

Рис. 1. Самоочищающийся кассетный фильтр MDB

(MDB–B-4, MDB–B–8-V)

Рис. 2. Пылеулавливающий многоступенчатый агрегат ПУМА-4000

Рис. 3. Пылеулавливающий агрегат ПУАД – 4000

Рис. 4. Схема циклона типа ЦН – 15

Рис. 5. Схема циклона Клайпедса ОЭКДМ

Рис. 6. Схема передвижного электростатического фильтра ЕМК - 1600

Рис. 7. Схема всасывающего рукавного фильтра

(ФВК – 60, ФВК - 90)

Рис. 8. Схема гидрофильрра

Приложение 4

Таблица 1

Перечень возможных неисправностей и способа их устранения, возникающих при эксплуатации передвижного электростатического фильтра ЕМК

| Неисправность | Возможная причина и способы устранения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Не включается вентилятор Не горит зеленая лампа | - Проверить, правильно ли установлены кассеты (стрелки вверх); - Проверить подаваемое на фильтр напряжение (при необходимости обеспечить); - Проверить исправность входного предохранителя; - Проверить целостность изоляторов на осадительной и ионизирующих кассет (при необходимости заменить); - Проверить концевой выключатель (при необходимости заменить). Проверить срабатывание магнитного пускателя (при необходимости заменить) |
| Не горит зеленая лампа, вентилятор включается, срабатывает аварийная сигнализация | - Проверить зеленую лампу (при необходимости заменить); - Произвести очистку фильтра; - Проверить целостность изоляторов на осадительных и ионизирующей кассету (при необходимости заменить); - Вынуть осадительную кассету. Включить фильтр при закрытой дверце. Если зеленая лампа горит, то неисправность в данной кассете. - Проверить пластины осадительной кассеты, которые должны располагаться параллельно друг другу и не иметь зазубрин. Мелкие зазубрины могут быть выровнены, в противном случае заменить ячейку. - Проверить наличие ионизационных проволок на кассете ионизатора (недостающие установить). |
| Плохая эффективность очистки | - Проверить наличие ионизационных проволок на кассете ионизатора (недостающие установить); - Провести очистку фильтра; - Проверить высоковольтные контакты, высоковольтные провода; - Проверить, нет ли трещин на пластмассовых изоляторах, расположенных на корпусе фильтра. |

Таблица 2

Перечень возможных неисправностей и способа их устранения, возникающих при эксплуатации самоочищающегося кассетного фильтра MDB

| Неисправность | Действия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Светодиод «ОК» не горит | Проверить: | Сетевое напряжение и его подключения ~ 220 В | Предохранители |  |  |  |  |
| Не работает цикл очистки | Проверить: | Индикацию светодиода «ОК» | Предохранители | Индикацию на дисплее | Соединения между пультом и клеммными коробками модулей |  |  |
| Не работают электромагнитные клапана (не открываются) | Проверить: | Команды на включение цикла очистки (по дисплею) | Подачу сжатого воздуха на клапана | Напряжение на открытие клапана импульсное переменное 24 В | Давление сжатого воздуха на входе в модуль не более 5 Атм | Засорение электромагнитных клапанов, очистить |  |
| Один из клапанов не работает | Проверить: | Подачу импульса напряжения – 24 В | Соединения проводов от пульта до клапана | Нет ли короткого замыкания или обрыва катушки клапана |  |  |  |
| Неправильная последовательность очистки | Проверить: | Сетевое напряжение и его подключение – 220 В | Предохранители | Выставить правильный режим работы пульта управления |  |  |  |
| Система сигнализации не работает | Проверить: | Предохранители | Соединения между пультом и клеммными коробками модулей | Соединения на датчике давления | Выставить уровень срабатывания сигнализации 1500 Па |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Большое падение давления на кассетах | Проверить: | Функционирование системы очистки | Очищаемая пыль должна быть сухая | Если большие концентрации пыли – использовать циклон | Слишком большая скорость потока, отрегулировать |  | Влагомаслоотделитель, очистить |

Таблица 3

Перечень возможных неисправностей и способа их устранения, возникающих при эксплуатации пылеулавливающего многоступенчатого агрегата ПУМА

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Уменьшение эффективности пылеулавливания | - Износ рукавов; - Разъединился рукав. | - Заменить рукав, наложить заплату; - Закрепить рукав на место. |
| Агрегат не обеспечивает нужную производительность | - Сопротивление в сети воздуховодов превышает максимально допустимое; - Разгерметизация (образование неплотностей сопряжения узлов и деталей) агрегата; - Снижение пропускной способности фильтров | - Привести сопротивление сети воздуховодов в соответствие с проектным (прочистить, ликвидировать дефекты и подсосы); - Загерметизировать неплотности; - Встряхнуть или заменить рукав. |
| Сильная вибрация | - Повреждение рабочего колеса вентилятора | - Ремонт, балансировка или замена вентилятора |
| Нагрев электродвигателя | - Снижение пропускной способности рукавов | - Встряхнуть или заменить рукава |

Таблица 4

Перечень возможных неисправностей и способа их устранения, возникающих при эксплуатации аппаратов циклонного типа

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Уменьшение эффективности пылеулавливания | - Переполнение бункера; - Скопление пыли на стенках конуса циклона; - Разгерметизация аппарата. | - Очистить бункер; - Очистить аппарат; - Загерметизировать неплотности. |
| 1 | 2 | 3 |
| Аппарат не обеспечивает нужную производительность | - Сопротивление в сети воздуховодов превышает максимально допустимое; - Разгерметизация (образование неплотностей сопряжения узлов и деталей) агрегата. | - Привести сопротивление сети воздуховодов в соответствие с проектным (прочистить, ликвидировать дефекты и подсосы); - Загерметизировать неплотности. |

Таблица 5

Перечень возможных неисправностей и способа их устранения, возникающих при эксплуатации пылеулавливающих аппаратов мокрого типа

| Признаки неисправности | Причина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выброс из скруббера неочищенного газа. Низкое гидравлическое сопротивление. Расходомер орошающей жидкости показывает нулевой расход. Манометр в напорном трубопроводе показывает нуль. | В системе орошения не работает насос. Перекрыты вентили на всасывающих напорных трубопроводах. Засорился водяной фильтр. В магистрали нет орошающей жидкости. |
| То же, но в напорной магистрали давление орошающей жидкости повышенное (по сравнению с нормальным режимом эксплуатации). | Забиты оросители или участок водяной магистрали между манометром и скруббером. |
| Очистка газа ухудшалась. Гидравлическое сопротивление несколько ниже нормы. Расход жидкости нормальный. Снизились расход и давление орошающей жидкости. | Частичное засорение оросителей. Уменьшение расхода газа. Нарушение распределения жидкости по сечению аппарата. Частично перекрыты вентили на всасывающих или напорных водяных магистралях. Засорение водяного фильтра. Вышел из строя водяной насос. |
| Уменьшился объем газа, проходящий через скруббер. Гидравлическое сопротивления аппарата в пределах нормы или несколько выше. Расход жидкости нормальный. | Уменьшилось сечение трубы вследствие образования отложений. Частичное перекрытие газового тракта посторонними предметами. |
| Увеличилась концентрация пыли в газе на выходе из скруббера. Количество проходящих через систему газов, расход орошающей жидкости и гидравлическое сопротивление скруббера соответствует нормальному режиму эксплуатации. | Нерегламентированное повышение концентрации пыли в газах от технологического агрегата. |
| Большое количество брызг в газоходе за скруббером | Подсосы воздуха через гидрозатвор каплеуловителя. Забит гидрозатвор. Объемная конденсация паров из газов, выходящих из скруббера с высоким влагосодержанием. |

Таблица 6

Перечень возможных неисправностей и способа их устранения, возникающих при эксплуатации всасывающих рукавных фильтров (ФВК – 60, ФВК - 90)

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Уменьшение эффективности пылеулавливания | - Износ рукавов; - Разъединился рукав; - Разрыв рукавов | - Заменить рукав, наложить заплату; - Закрепить рукав на место; - Заменить рукав. |
| Агрегат не обеспечивает нужную производительность | - Сопротивление в сети воздуховодов превышает максимально допустимое; - Разгерметизация (образование неплотностей сопряжения узлов и деталей) агрегата; - Снижение пропускной способности фильтров | - Привести сопротивление сети воздуховодов в соответствие с проектным (прочистить, ликвидировать дефекты и подсосы); - Загерметизировать неплотности; - Встряхнуть или заменить рукав. |
| Сильная вибрация | - Повреждение рабочего колеса вентилятора | - Ремонт, балансировка или замена вентилятора |
| Нагрев электродвигателя | - Снижение пропускной способности рукавов | - Встряхнуть или заменить рукава |

Таблица 7

Перечень возможных неисправностей и способа их устранения, возникающих при эксплуатации гидрофильтров

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Уменьшение эффективности пылеулавливания | - Изменение объемов жидкости для орошения | - Изменить расход воды |
| Агрегат не обеспечивает нужную производительность | - Сопротивление в сети воздуховодов превышает максимально допустимое; - Разгерметизация (образование неплотностей сопряжения узлов и деталей) агрегата; | - Привести сопротивление сети воздуховодов в соответствие с проектным (прочистить, ликвидировать дефекты и подсосы); - Загерметизировать неплотности. |

Приложение 5

Таблица 1

Технические характеристик работы газоочистных установок

| Наименование ГОУ | Параметр работы ГОУ | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пылеулавливающий агрегат ПУАД – 4000 | Производительность по воздуху | м3/час | 4000 |
|  | Степень очистки | % | 95 |
|  | Давление в сети | Па | 800 |
|  | Потребляемая мощность | кВт | 7,5 |
|  | Напряжение питания электродвигателя вентилятора | В | 380 |
| Пылеулавливающий многоступенчатый агрегат ПУМА - 4000 | Вентилятор | Тип | FUA-4700/СП |
|  | Двигатель | Тип | М80В2 |
|  | Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
|  | Частота вращения | об/мин | 2860 |
|  | Производительность | м3/час | 4000 |
|  | Активность пылеулавливания для пыли III группы дисперсности | % | 98-99 |
|  | Допустимая концентрация пыли в очищаемом воздухе | мг/м3 | 500 |
|  | Максимальное аэродинамическое сопротивление агрегата при минимальной производительности | Па | 1300 |
|  | Площадь фильтрования | м2 | 9,5 |
|  | Допустимая температура фильтруемых элементов | 0С | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Передвижной электростатический фильтр ЕМК - 1600 | Напряжение | В | 220 |
|  | Частота | Гц | 50 |
|  | Мощность фильтра | Вт | 200 |
|  | Мощность двигателя | кВт | 0,75 |
|  | Напряжение на ионизирующей кассете | В | 12000 |
|  | Напряжение на коллекторной кассете | В | 6000 |
|  | Максимальный ток по высокому напряжению | мА | 4 |
|  | Производительность | м3/час | 1500 |
|  | Активная площадь кассет | м2 | 16,4 |
|  | Эффективность очистки | % | > 92 |
| Самоочищающиеся кассетные фильтры MDB (MDB-В-4,MDB-В-8-V) | Производительность | м3/час | 2000-4000 |
|  | Напряжение питания пульта | В | 220 |
|  | Частота | Гц | 50 |
|  | Выходное напряжение на электромагнитные клапаны | В | 24 |
|  | Выходная нагрузка | - | Максимально 2 клапана на один выход |
|  | Потребляемая мощность | Вт | 75 |
|  | Давление сжатого воздуха подаваемого на клапана | Атм | 5 |
|  | Потребление сжатого воздуха | л/импульс | 50 |
|  | Длительность импульса | сек | 0,01-9,99 |
|  | Длительность паузы | сек | 1-999 |
|  | Количество циклов очистки в режиме «отключен вытяжной вентилятор» | - | 0-99 |
|  | Критический уровень потери давления на кассетах | Па | 1500 |
|  | Рабочая температура пульта управления | 0С | -10…+50 |
|  | Класс защиты | - | IP 54/NEMA 12 |
| Циклон типа ЦН - 15 | Производительность | м3/час | 2000-20000 |
|  | Массовая концентрация пыли в очищаемом газе: | г/м3 |  |
|  | для слабослипающихся пылей |  | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | для среднеслипающихся пылей |  | 250 |
|  | Температура очищаемого газа | °С | 400 |
|  | Давление (разрежение) | Па | 5000 |
| Фильтры всасывающие рукавные ФВК – 60, 90 | Производительность | м3/час | 3000/4500 |
|  | Площадь фильтрующей поверхности | м2 | 60/90 |
|  | Сопротивление фильтра перед регенерацией ткани | Па | 1900 |
|  | Запыленность очищаемого воздуха на входе в фильтр | г/м3 | 30 |
|  | Температура очищаемого воздуха | °С | 80 |
|  | Диаметр рукавов | мм | 135 |
|  | Количество рукавов | шт | 72/108 |
|  | Установленная мощность | кВт | 1,1 |
|  | Материал рукавов | - | Сукно фильтровальное № 2 ГОСТ 6986-69 |
| Циклон Клайпедского ОЭКДМ -20 | Скорость воздуха в входном патрубке | м/с | 14 |
|  | Производительность циклона | м3/ч | 10000 |
|  | Сопротивление циклона | кгс/м2 | 60 |
|  | Площадь сечения входного патрубка | м2 | 0,2 |
|  | Площадь сечения цилиндра стакана | м2 | 1,04 |
| Гидрофильтр | Удельный расход воды | л/м3 | 2,0 – 3,0 |
|  | Скорость в канале гидрофильтра | м/с | 6,0 |
|  | Гидравлическое сопротивление | Па | 800 |
|  | Эффективность очистки газов: | % | 92 |
|  | от окрасочного аэрозоля |  |  |
| Скруббер ЦС-8 ВТИ | Производительность | м3/ч | 20000 |
|  | Степень очистки | % | 86-99 |
|  | Аэродинамическое сопротивление | Па | 1000 |
|  | Расход орошающей жидкости | л/м3 | 1,5-3,0 |