О контроле выбросов дымовых труб

пиково-резервных энергетических источников

Если атомная электрическая станция (АЭС) по каким-то причинам будет на короткое время остановлена, то  в электросеть предусмотрена подача 800 МВт мощности пиково-резервными энергетическими источниками (ПРЭИ). Это 16 газотурбинных установок  мощностью каждая 50 МВт (ГТУ-50).

В соответствии с проектом РУП «БелНИПИэнергопром» эти ГТУ-50  размещаются на 4-ех  площадках: Минская ТЭЦ-5 (6шт.), Березовская ГРЭС (5шт.), Лукомльская ГРЭС (3шт.) и Новополоцкая ТЭЦ (2шт.).  На дымовой трубе каждой ГТУ согласно контрактов РУП «Минскэнерго», «Витебскэнерго» и «Брестэнерго» на закупку ПРЭИ намечалось установить автоматизированную систему контроля (АСК) выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

В [1]  сказано, что АСК выбросов устанавливается на оборудование, если оно работает в год больше 2000 часов.

В постановлении Совмина №582 от 6.10.2020г. сказано о том, что ПРЭИ   (16 ГТУ мощностью 50 МВт каждая) предназначены для восполнения мощности 800 МВт в случае останова АЭС.

РУП «БелНИПИэнергопром» определил, что ПРЭИ будут в год включаться на 700 часов для того, чтобы проверить готовность их к работе.

Уже решено, что в составе ПРЭИ, устанавливаемых на Минской ТЭЦ-5, АСК выбросов не будут поставляться.  Вместо них выигравший тендер концерн SIEMENS поставит 2 переносных газоанализатора. Такими газоанализаторами могут быть предназначенные для экологических измерений на газотурбинных установках портативные MRU Vario Рlus Industrial или газоанализатор с обогревом корпуса  Полар Универсал Т (Российская Федерация). Необходимый контроль выбросов этих дымовых труб высотой примерно 30 м может  выполнять персонал   санитарно-промышленной лаборатории  Минской ТЭЦ-5 по [2,3].

При стоимости одной АСК выбросов  200 тыс. евро экономия на этой площадке составит  не менее 1 млн. евро.

Что касается АСК выбросов ПРЭИ на площадках Березовской ГРЭС, Лукомльской ГРЭС  и Новополоцкой ТЭЦ, то хотя уже прошло почти 2 месяца со дня постановления Совета Министров № 582, решений «Витебскэнерго» и «Брестэнерго» аналогичных решению по площадке Минской ТЭЦ-5  нет.  Поэтому  является уместным обсудить эту задачу в рамках обучающего курса.

Тема может заинтересовать специалистов    санитарно-промышленной лаборатории  Минской ТЭЦ-5, лаборатории промышленной экологии Березовской ГРЭС, испытательной лаборатории цеха наладки и отдела аналитического контроля автоматизированных систем Лукомльской ГРЭС, лаборатории промышленной экологии Новополоцкой ТЭЦ и они выйдут на форум с вопросами и предложениями.

Надеемся, что обсуждение поможет  РУП «Витебскэнерго» и РУП «Брестэнерго»

принять обоснованное решение.

1. ТКП 17.13-01-2008 (02120). Правила проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Минприроды, Минск.

2. МВИ.МН. 1003 – 20017.  Методика выполнения измерений  с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками.

3. В. И. Емельянчиков, Ю. Ю. Елисеенко  Автоматические гибкие зонды и системы непрерывного контроля и учета выбросов вредных веществ дымовых труб  тепловых электростанций// Экологические системы и приборы. 2020 №6.

В.И. Емельянчиков         29.11.2020г.