| Краткий учебный курс Совершенствование контроля выбросов дымовых труб тепловых электростанций. 26.12.2020г. | Тема Организация контроля выбросов дымовых труб пиково-резервных энергетических источников лабораториями |
| --- | --- |

Архитектурный проект пиково-резервных энергетических источников (ПРЭИ) содержит расчет выбросов ГТУ SGT-800, в котором допущено завышение концентрации СО: вместо 5 ppm (6 мг/м3) взято 300 мг/м3. Это привело к завышению величины выбросов загрязняющих веществ (т/год) ГТУ до 140 т/год и к выводу об обязательности применения АСК выбросов ее дымовой трубы. Выбросы, вычисленные нами  по экологическим характеристикам ГТУ SGT-800 (см. на Измерительном сечении форума сообщение 353) при работе установки 700 часов в год, примерно равны 32 т/год. [1] в табл. Е-25  требует реализовать непрерывный контроль (установить АСК выбросов), если выбросы источника больше 75 т/год.  [2] требует того же, если оборудование источника выбросов работает больше 2000 часов в год. Т.к. в действительности выбросы ГТУ меньше 75 т/год, а установка работает 700 часов в год, то в этом случае применять АСК выбросов дымовой трубы ГТУ SGT-800 [1 и 2]  не требуют.

С учетом сказанного становится целесообразным заменить предписанный архитектурным проектом непрерывный контроль выбросов загрязняющих веществ на дискретный, выполняемый аккредитованными на измерения выбросов лабораториями Минской ТЭЦ-5, Березовской ГРЭС, Лукомльской ГРЭС и  Новополоцкой ТЭЦ. При этом экономия составит примерно 3 млн. евро.

Согласно [3] для получения достоверных результатов контроля выбросов пробу нужно отбирать усредняющим зондом, или отбирать ее перемещаемым зондом, выполняя траверсирование, т.е. отбирать пробу в измерительных точках измерительного сечения. Наше предложение контроля выбросов автоматизированными переносными газоанализаторами с применением гибкого четыре тросового зонда (см. сообщения 350 - 352) позволяет выполнять отбор проб с  траверсированием.

В Беларуси работу по реализации упомянутых измерений в 2021 году может выполнить отдел экологической безопасности и энергосбережения на транспорте Белорусского государственного университета транспорта (БелГУТ), осуществивший опробование гибких зондов в отходящих газах дымовой трубы тепловой электростанции и обучивший своих сотрудников работе на высоте. Он может совместно с нашей группой:

- организовать изготовление узлов и деталей для оборудования места отбора проб в дымовой трубе ГТУ [1,3,4] (см. ниже приведенный рисунок);

- подготовить дополняющие [5]   методические материалы по применению гибких зондов:

- отработать упомянутые измерения, например, с начало на первой, вводимой в эксплуатацию группе ГТУ, или  сразу на всех 16 –и в зависимости от того, какую помощь ему окажут Минэнерго и Минприроды.

|  | Рис. Схема места отбора проб отходящих газов на дымовой трубе ГТУ SGT-800: 1 –кольцевая рабочая площадка; 2- измерительный порт (4 шт.); 3 - пробоотборная трубка и термопара гибкого зонда для дымовых газов с температурой до 600°С; 4 - блок датчиков; 5 – тросы (4 шт.), опущенные на нулевую отметку; 6- ролик (4 шт.); 7- провода термопары и линия транспортировки пробы на нулевую отметку (к месту работы персонала лаборатории). |
| --- | --- |

При этом будет необходимо дооснастить упомянутые лаборатории автоматизированным портативным газоанализатором MRU Vario Рlus Industrial, предназначенным для экологических измерений на газотурбинных установках, переносным потенциометром ПП63 и   побудителем расхода.

Надеемся, что эти материалы прочитают экологи РУП «БелНИПИэнергопром», РУП «Минскэнерго», «Брестэнерго» и «Витебскэнерго», начальник  и заместитель  начальника управления регулирования  воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды. Мы просим их изучить курс «Совершенствование контроля выбросов дымовых труб тепловых электростанций», содействовать его распространению и оказать поддержку отделу экологической безопасности и энергосбережения на транспорте БелГУТ в организации дискретного контроля выбросов дымовых труб ГТУ SGT-800 лабораториями.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

2. ТКП 17.13-01-2008 (02120). Правила проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Минприроды, Минск.

3. ГОСТ Р ИСО  11042-1-2001 Установки газотурбинные. Методы определения выбросов вредных веществ.

4. В. И. Емельянчиков, Ю. Ю. Елисеенко  Автоматические гибкие зонды и системы непрерывного контроля и учета выбросов вредных веществ дымовых труб  тепловых электростанций// Экологические системы и приборы. 2020 №6.

5. МВИ.МН. 1003 – 20017.  Методика выполнения измерений  с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками.

В. И. Емельянчиков         26.12.2020г.